Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

Załącznik nr 6 do SWZ (Załącznik Nr 1 do umowy Nr ... z dnia...)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SZAFA TELEINFORMATYCZNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela D – 1 szt.** | |
| Nazwa komponentu | Minimalne wymagania |
| **1** | **2** |
| Typ | Szafa rack przystosowana przez producenta do łączenia szaf w układy szeregowe |
|
| Szerokość | 800 mm |
| Głębokość | 1000 mm |
| Wysokość | 42 U ( wysokość szkieletu do 2100 mm) |
| Drzwi przód | drzwi szklane z bokami metalowymi  i zamkiem z klamką |
| Drzwi boczne | Drzwi / panele boczne L i P : osłona metalowa perforowana (prześwit 80%)  z zamkami jednopunktowymi |
| Drzwi tył | drzwi metalowe pełne, skrócone z zamkami jednopunktowymi + jedna maskownica 3 U  z przepustem szczotkowym zamontowana pod drzwiami  (z tyłu ściany, nie na spodzie) |
| Spód | Płyta dolna z wyłamywanymi zaślepkami (minimum 4 pola) , z możliwością postawienia szafy bezpośrednio na podłodze ( spód bez wystających elementów) |
| Cokół | Z dwoma przepustami kablowymi ( przepust szczotkowy) - przód i tył, cokół z możliwością regulacji na nierównej podłodze w zakresie do 10 mm |
| Dach | Przystosowany do współpracy z panelem wentylacyjnym (otwory) |
| Panel wentylacyjny | Wysokość 1 U, 4 wentylatory 230 V, o wydajności minimum 600 m3/h z termostatem, wyłącznik podświetlany |
| Dach/panel wentylacyjny | Dopuszczalne rozwiązanie gdzie panel wentylacyjny jest wbudowany w dach szafy  i spełnia wymagania:  - 4 wentylatory  - termostat  - wydajność minimum 600 m3/h  - wyłącznik podświetlany |
| Belki nośne | - 4 szt. na wysięgnikach do uzyskania rozstawu standardowego 19 cali lub montowane do belek poziomych na bokach szafy z dystansami  - z oznaczeniami wysokości (numeracją wysokości U) |
| Belki nośne środkowe | 2 szt. |
| Półki | 2 szt. mocowane na 4 belkach (dopuszczalne wysięgniki mocujące) |
| Organizacja kabli poziom | Przepusty szczotkowe 19 cali – 2 szt. |
| Organizacja kabli pion | Pionowe prowadnica kabli po obu stronach, blacha malowana proszkowo w kolorze szafy na wysokość szafy 42 U |
| Listwa zasilająca | Metalowa lub aluminiowa, z wyłącznikiem , minimum 6 gniazd 230V,maksymalne obciążenie 16/3500 W |
| Wykończenie | Malowanie proszkowe |
| kolor | Czarny, RAL 9005 lub jasnoszary RAL 7035 |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |