*Załącznik nr 1 do SWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Batorego 4.**

1. **Ogólny opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania:

**Zadanie I** – Opracowanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 130kW/400V dla głównego zasilania Szpitala

**Zadanie II** – Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych wraz z posadowieniem i podłączeniem istniejących odbiorów. Dostawa wraz z posadowieniem i podłączeniem agregatu prądotwórczego 200kVA. Remont obiektu rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej,

**Zadanie III** – Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne.

Zrealizowane w ramach zadań projekty, opracowania, dokumentacja powykonawcza, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4. Dostawa urządzeń i komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia zostanie zrealizowana bezpośrednio na miejsce realizacji inwestycji w Wałbrzychu przy ul. Batorego 4.

1. **Opis istniejącego układu zasilania:**

Rozdzielnica RG 400/230V zasilana jest z istniejących transformatorów T1 i T2 o mocy 400kVA każdy na napięciu 10kV, mostami szynowymi 2\*AP80\*10 stanowiącymi zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz zasilanie z agregatów prądotwórczych o mocy 200kVA i 44kVA stanowiącymi zasilanie rezerwowe gwarantowane. Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy wynosi obecnie 130kW.

Rozliczeniowy układ pomiarowy zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia rozdzielni głównej RG.

Rozdzielnica jest w bardzo złym stanie technicznym, o dużej awaryjności. Została ona wybudowana w latach 70-tych i obecnie nie spełnia standardów technicznych. Wyposażenie rozdzielnicy jest w znacznym stopniu wyeksploatowane, a niektóre elementy mocno skorodowane. Rozdzielnica obecnie pracująca jest rozdzielnicą o bardzo dużej awaryjności.

1. **Zakres robót projektowych i wykonawczych:**
2. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej, uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę lub oświadczenia o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
3. Demontaż sekcji podstawowej rozdzielnicy RG 400/230V
4. Montaż docelowej sekcji podstawowej RG 400/230V wraz z podłączeniem do transformatora, oraz podłączeniem odpływów. Dostawa i montaż nowej sekcji rozdzielnicy głównej w wykonaniu szaf przyściennych (wolno stojącym) połączonych wspólnym torem szynowym (miedzianym). Rozprowadzenie kabli np. w przedziale kablowym bocznym (podejścia kablowe od dołu). Lokalizacja rozdzielni może uleć zmianie.
5. Rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej zasilania podstawowego – bez zmian
6. Demontaż sekcji rezerwowej rozdzielnicy RG 400/230V
7. Montaż docelowej sekcji rezerwowej RG 400/230V wraz z podłączeniem do transformatora, oraz podłączeniem odpływów. Dostawa i montaż nowej sekcji rozdzielnicy głównej w wykonaniu szaf przyściennych (wolno stojącym) połączonych wspólnym torem szynowym (miedzianym). Rozprowadzenie kabli np. w przedziale kablowym bocznym (podejścia kablowe od dołu). Lokalizacja rozdzielni może uleć zmianie.
8. Wykonanie mostu do połączenia dwóch sekcji rozdzielnicy RG
9. Rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej zasilania rezerwowego – bez zmian
10. Demontaże istniejących agregatów prądotwórczych 200kVA i 44kVA
11. Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego 200kVA
12. Wyposażenie rozdzielni dobrać do aktualnych potrzeb w zakresie obciążeń prądowych poszczególnych jej obwodów. Przewidzieć w rezerwie min. 20 % odpływów wyposażonych oraz 20 % rezerwy miejsca.
13. Rozdzielnicę zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem sekcjonowania tzn.:

- dwa pola zasilające z transformatorów

- pole sprzęgłowe

- pola zasilające z agregatu.

1. W celu zapewnienia niezawodności zasilania szpitala należy w rozdzielnicy przewidzieć układ SZR zapewniający automatyczne przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe oraz w przypadku braku zasilań podstawowego i rezerwowego automatyczne uruchomienie i podanie napięcia z agregatu prądotwórczego.
2. Rozdzielnicę wyposażyć w analizatory sieci na każdym z 3 zasilań.
3. Linie zasilające jak i instalacji odbiorczej doprowadzone /wyprowadzone z rozdzielnicy jeżeli zajdzie taka potrzeba należy mufować w celu przedłużenia ich do nowej zlokalizowanej w innym miejscu pomieszczenia. W tym celu należy zaprojektować i wykonać tory kablowe w postaci koryt lub drabin stalowych.
4. W pomieszczeniu rozdzielni oraz agregatu pradotwórczego należy dodatkowo wykonać roboty budowlane polegające na:
* renowacji istniejących drzwi wejściowych.,
* uzupełnieniu tynków
* naprawie tynków wraz z ich przecierką,
* naprawie posadzki,
* malowaniu tynków wewnętrznych,
* wymianie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
* wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczenia rozdzielni i agregatu
* wykonaniu uszczelnienia p. poż. przepustów

Na zewnątrz należy dodatkowo wykonać roboty budowlane polegające na:

* renowacji istniejących drzwi wejściowych.,
* uzupełnieniu tynków
* naprawie tynków wraz z ich przecierką,
* malowaniu tynków,
* naprawa i uzupełnienie posadzki rampy,
* naprawa i odnowienie schodów wejściowych na rampę
* malowanie schodów

UWAGA:

Ze względu na funkcję obiektu należy zapewnić ciągłość zasilania! Dopuszczalne są niewielkie przerwy w zasilaniu w energię elektryczną po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Przełączanie poszczególnych obwodów ze starej na nową rozdzielnię należy wykonywać w sposób zapewniający krótkie przerwy w zasilaniu. Aktualny układ sieciowy to TN-C, natomiast modernizację układu zasilania tak zaprojektować aby w przeszłości możliwa była zmiana po wymianie instalacji w całym budynku na TN-S. Po wykonaniu robót wykonać badania i pomiary elektryczne nowych instalacji, wyniki pomiarów dostarczyć inwestorowi.

W fazie projektowania konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja obwodów starej rozdzielnicy głównej, wykonanie pomiarów i obliczeń obciążeń jej obwodów. W celu właściwej wyceny robót ujętych w niniejszym opisie niezbędna jest wizja lokalna potencjalnego wykonawcy, w tym celu dopuszczamy możliwość oględzin po uprzednim uzgodnieniu terminu. Inwestor nie dysponuje aktualną dokumentacją techniczną umożliwiającą inwentaryzację stanu istniejącego.

 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia instalowane w ramach niniejszego zadania mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności. Modernizację układu zasilania elektrycznego zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Inwestor dopuszcza zmiany w zakresie proponowanych powyżej rozwiązań technicznych za uprzednią zgodą Zamawiającego/Inspektora nadzoru.

1. **Szczegółowa specyfikacja wymagań do realizacji przez Wykonawcę.**
2. Projekt techniczny będzie zawierał co najmniej:
3. schematy elektryczne rozdzielnicy wraz z opisami,
4. rysunki techniczne rozdzielnicy
5. schemat połączeń elektrycznych rozdzielnic z pod rozdzielnicami posiadanymi przez Zamawiającego wraz z opisami,
6. osobny rozdział dotyczący wykonania niezbędnych prac budowlanych
7. plany architektoniczne pomieszczenia, w których będzie stała rozdzielnica wraz z ich usytuowaniem.
8. Projekt techniczny zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i polskimi normami serii PN-EN 61439 lub równoważnymi.
9. Projekt techniczny będzie wykonany w języku polskim.
10. Projekt techniczny będzie podlegał ocenie Inspektora Nadzoru, wskazanego przez Zamawiającego.
11. Projekt techniczny zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
12. Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Projekt techniczny będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z budową, dostawą i instalacją rozdzielnic.
13. Projekt techniczny zostanie wykonany w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci plików .pdf oraz do edycji (.docx, .dwg, .ath), przekazanych na nośniku CD/DVD/pendrive.
14. Wykonanie Projektu technicznego zostanie poprzedzone wizją lokalną Wykonawcy i opomiarowaniem pomieszczeń, tras kablowych i rozdzielnicy objętej przedmiotem zamówienia.
15. Wykonawca wykona Dokumentację powykonawczą, w której opisy rysunków i schematów przygotowane zostaną w języku polskim oraz zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.
16. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:
	1. Schematy elektryczne i rysunki techniczne rozdzielni elektrycznej
	2. Opisy, pełne instrukcje obsługi dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni i analizatorów.
	3. Wymagane przepisami atesty i certyfikaty dostarczonych przez wykonawcę rozdzielni, urządzeń i komponentów.
	4. Protokoły z testów dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni.
17. Dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Inspektora Nadzoru.
18. Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
19. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokumentacja powykonawcza będzie jednym z warunków do przyjęcia zamówienia.
20. Należy opracować plan BIOZ.
21. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami PFU i umowy a w szczególności:
	1. przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić z użytkownikiem harmonogram realizacji robót,
	2. Projekty Techniczne Wykonawca skieruje do realizacji po uzyskaniu ich akceptacji przez Zamawiającego.
	3. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
	4. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, materiałowe i kosztowe.
	5. Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454
	6. Przedmiary robót powinny być opracowane z wyliczeniem ilości przedmiarowych robót oraz zestawieniem materiałów i urządzeń.
	7. Kosztorysy mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458
22. **Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej:**
23. projekt techniczny,
24. uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień,
25. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
26. wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
27. wykonanie przedmiaru robót,
28. oświadczenia o zgodności dokumentacji projektowej z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, kompletności i celowości opracowania z punktu widzenia celu dla którego została sporządzona.
29. Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w ilości egzemplarzy:

- projekt techniczny - 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie – 2 egz.

- przedmiar robót – 2 egz.

1. Dodatkowo dokumentacja projektowa zostanie przekazana w formie elektronicznej

- rysunki jako pliki w formacie \*.dwg , \*.pdf

- teksty jako pliki w formacie \*.doc, \*.pdf

- kosztorysy jako pliki \*.ath, \*.pdf

1. **Szczegółowe wymagania techniczne budowy rozdzielnicy RG**
2. Przy prefabrykacji nowo projektowanej rozdzielnicy należy wziąć pod uwagę poniższe wytyczne:
	1. pola zasilające z wyłącznikami mocy wyposażonymi w człony nadprądowe i cewki wybijakowe
	2. analizatory sieciowe na każdym z zasilań
	3. wyłączniki ppoż
	4. ograniczniki przepięć
	5. odpływy z wyłącznikami mocy wyposażonymi w człony nadprądowe i cewki wybijakowe
	6. odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi typu 00 160A
	7. odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi 3-faz typu D02
	8. odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi 1-faz typu D02
	9. odpływy 1-faz z wyłącznikami nadmiarowoprądowymi z charakterystyką typu B i C
	10. odpływy 3-faz z wyłącznikami nadmiarowoprądowymi z charakterystyką typu B i C
	11. obwody potrzeb własnych rozdzielnicy
	12. obwody gniazd ogólnego stosowania z wyłącznikami różnicowoprądowymi
	13. 20% rezerwa aparatowa + 20% rezerwa miejsca
	14. oświetlenie w technologii LED
3. **Klauzula środowiskowa:**

W ramach klauzuli Środowiskowej Zamawiający wymaga, aby:

Zdemontowane materiały oraz odpady z rozbiórki wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i przekaże Zamawiającemu dokumenty (Karta/y przekazania odpadów) potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia całości robót objętych zakresem umowy. Wzór Karty przekazania odpadów określony został w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1973). W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony środowiska wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, oraz pojemnik na odpady metalowe.

1. **Warunki gwarancji:**
2. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy (okres bezpłatnej gwarancji zgodny z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym – minimalny okres bezpłatnej gwarancji wynosi 24 miesięcy).
3. Okres gwarancji rozpoczynać się będzie od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru.
4. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) rozdzielnic elektrycznych, urządzeń, modułów komponentów i konstrukcji mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, zwanych wspólnie „Urządzeniami”.
5. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.
6. Usługi w ramach udzielonej gwarancji świadczone będą w odniesieniu do wszystkich dostarczonych Urządzeń wraz z mechanizmami ich integracji z systemami i urządzeniami Zamawiającego oraz pracami budowlanymi, montażowymi i infrastrukturą energetyczną i logiczną wykonaną przez Wykonawcę.
7. Zakres udzielonej gwarancji obejmuje w szczególności naprawę:

- wad konfiguracji

- wad działania,

- wad powstałych podczas użytkowania,

- przywracanie pełnej funkcjonalności działania,

- prowadzenia konsultacji w zakresie konfiguracji i eksploatacji w przypadku wystąpienia wad, problemów z funkcjonalnościami lub spadku wydajności,

- wymianę uszkodzonych elementów, modułów i baterii,

- naprawę i kalibrację analizatorów,

- wad w infrastrukturze dostarczonej i wykonanej przez Wykonawcę,

- wad w instalacjach budowlanych, mechanicznych, elektrycznych wykonanych przez Wykonawcę,

- wad i błędów w dokumentacji powykonawczej.

1. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,
2. Wszystkie koszty świadczenia usług gwarancyjnych, ponosi Wykonawca.
3. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
4. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy urządzeń, zgodnie z Dokumentacją powykonawczą, przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do przemieszczenia zainstalowanych urządzeń bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu Umowy powstałe z winy pracowników Zamawiającego.
5. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
6. Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru, równy będzie okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

*Załącznik nr 2 do SWZ*

....................................... .......................................

 (Wykonawca) (Miejscowość i data)

**O F E R T A**

**DLA**

**SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA**

**ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU**

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na: **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.............................................................................................................................................................

1. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.............................................................................................................................................................

REGON: ............................. NIP: ............................ WOJEWÓDZTWO: ………………..

Numer telefonu ..................................... e-mail .......................................................

Numer telefonu …………………......... e-mail ........................................................

(do zamówień składanych przez Zamawiającego)

3. Czy **Wykonawca jest:**

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

□ inny rodzaj: ………………………

 1) **proszę wskazać właściwe**

4.**OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie roboty budowlanej o parametrach określonych w załączniku nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d do SWZ za wynagrodzeniem w kwocie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **ZAKRES PRAC** | **CENA NETTO** | **PODATEK VAT** | **CENA BRUTTO** |
| **1.** | Opracowanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 130kW/400V dla głównego zasilania Szpitala |  |  |  |
| **2.** | Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych wraz z posadowieniem i podłączeniem istniejących odbiorów. Dostawa wraz z posadowieniem i podłączeniem agregatu prądotwórczego 200kVA. Remont obiektu rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej |  |  |  |
| **3.** | Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

„netto” ...................... (PLN), (słownie: ..........................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ (PLN), (słownie: ..............................................................

.................................................................................................... złotych).

6.Okres rękojmi i gwarancji.………. miesięcy*\**

7.**OŚWIADCZAMY,** iż wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, *będziemy / nie będziemy*\* polegać na zasobach następujących podmiotów:

Nazwa (firma) ...............................................................................................................................

adres ul. ........................................................................................................................................

kod pocztowy ……………………………… miasto ………………………… .....kraj ……………………………………...

nr telefonu ......................................................... nr faksu............................................................

NIP..............................................................., REGON ..................................................................

Ww. podmiot będzie\*/nie będzie\* brał udziału w realizacji części zamówienia.

8.ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY\* informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami SWZ. Do oferty dołączamy wymagane uzasadnienie.

9.OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w pliku o nazwie: „…………………….................” wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zabezpieczyliśmy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ.

10.OŚWIADCZAMY, że posiadamy wymagane zdolności zawodowe w niniejszym postępowaniu i nie znajdujemy się w sytuacji konfliktu interesów, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że Zamawiający może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustali/-ł, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................

 *(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)*

................................................................. (Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

***Mikroprzedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 10 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 2 milionów EUR.***

***Małe przedsiębiorstwo*** *- przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 50 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 10 milionów EUR.***

***Średnie przedsiębiorstwo –*** *przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają* ***mniej niż 250 osób*** *i których roczny obrót* ***nie przekracza 50 milionów EUR*** *lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 43 milionów EUR.***

*\* Minimalny termin gwarancji 24 miesiące*

*Załącznik nr 4 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

……………………

**Oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

*(data, podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………… *(data, podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

*(data, podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

*(data, podpis)*

*Załącznik nr 4a do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

…………………

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25***,* prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

*(data, podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

*(data, podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

*(data, podpis)*

*Załącznik nr 5 do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres, w zalezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie**

**art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,**

**KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn*.* **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25**, oświadczam, że:

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………...........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

 …………………………………………

*(data, podpis)*

*Załącznik nr 6 do SWZ*

Wykonawca udostępniający zasoby *(jeżeli dotyczy)*

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*NIP, Nr KRS/CEIDG*)

reprezentowany przez:

 ..............................................................................

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 *(imię i nazwisko,*

*stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY**

**Na podstawie art. 118 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –**

**Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

przystępującemu do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25** w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

* Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………… (podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie……………………………………….

* W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty budowlane………………………………………………..(podać zakres)

 …………………………………………

*(data, podpis)*

*Załącznik nr 7 do SWZ ( jeżeli dotyczy)*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

 **Wykonawca:**

*................................................................*

**TABELA – PODWYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

..................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres zlecony podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

Przedmiot Zamówienia **: Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25**

 …………………………………………

*(data, podpis)*

*Załącznik nr 8 do SWZ*

.................................................. ................................

 (Wykonawca) (miejscowość i data)

**Wykaz robót budowlanych**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25** oświadczamy że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres wykonanych robót, w tym m.in.**  | **Termin realizacji zamówienia** | **Zamawiający/ Odbiorca zamówienia (nazwa i adres, adres e-mail)** | **Wartość robót**  |
| **Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr)** | **Zakończenie****(dd/mm/rrrr)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |

**UWAGA:** Do każdej roboty wymienionej w wykazie należy załączyć **referencje** lub dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

 …………………………

*(Data, podpis)*

*Załącznik nr 9 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

**…………………**

**WYKAZ ZAWIERAJĄCY WSKAZANIE OSOBY, KTÓRA BĘDZIE PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25** oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia funkcję kierownika robót będzie pełnił:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Funkcja** **(Zakres czynności)** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie** | **Uprawnienia ( data nabycia uprawnień oraz numer wraz ze wskazaniem właściwej Izby)**  | **Doświadczenie** | **Podstawa do dysponowania osobą** |
| 1 | Kierownik budowy/kierownik robót posiadający uprawnienia z instalacji elektrycznych  |  |  |  |  |  |

................................................................

*(data i podpis)*

*Załącznik nr 10 do SWZ*

**OŚWIADCZENIE Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ**

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………..

Miejscowość ................................................ Data ..................................................

**Oświadczamy**, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty zgodnie z postanowieniami SWZ : **Remont budynku rozdzielni głównej energetycznej z wymianą wyposażenia i agregatu prądotwórczego Szpitala przy ul. Batorego 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/21/TP/25.** Wszystkich niezbędnych informacji udzielił nam upoważniony pracownik Zamawiającego.

 ................................................................................ ………………………………………
 (data i podpis Wykonawcy) (data podpis Zamawiającego)