„ Z A T W I E R D Z A M ”

........................................

(data, podpis, pieczęć imienna)

#### Wniosek remontowy nr       /2025

- Nazwa jednostki wystawiającej wniosek i data wystawienia wniosku:

##### Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa

- 30.04.2025 rok

- Określenie przedmiotu remontu :

- Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w pawilonie zbiorowego zakwaterowania F na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

- Przewidywany czas trwania remontu (w miesiącach):

- Trzy tygodnie

- Łączna wartość remontu w złotych:

- 90 000,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

- Zakres niezbędnej dokumentacji technicznej:

- oferta oparta na ocenie podczas wizji lokalnej;

- pomiary i niezbędne badania stanu instalacji.

- Krótkie uzasadnienie potrzeby podjęcia remontu:

- z powodu wyeksploatowania instalacji wentylacji mechanicznej – obsługującej pomieszczenia łaźni w pawilonie zbiorowego zakwaterowania osadzonych F dochodzi do wzrostu wilgotności w pomieszczeniach i okresowo pojawiających się zagrzybień. Celem modernizacji jest zwiększenie krotności wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach, oraz zapewnienie prawidłowej temperatury obliczeniowej dla pomieszczeń sanitarnych.

- Szczegółowe określenie przedmiotu naprawy:

- Instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach łaziennych dobiera się na podstawie pomiarów sprawności wentylatorów mechanicznych nawiewu i wyciągu. Nawiew wentylacji powinien mieć nagrzewnicę powietrza umożliwiającą utrzymanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperaturę – niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy pory roku. Zmiana lokalizacji kratek i odpowiednie przekroje kanałów umożliwi prawidłową wymianę powietrza, a zastosowana automatyka pozwoli na bezawaryjną pracę w godzinach kąpieli oraz w czasie nieużytkowania łaźni.

- Określenie zakresu robót;

- demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej;

- odpowiedni dobór napędu instalacji i automatyki;

- doprowadzenie do pełnej sprawności przepustów i nastaw oraz wymiana części skorodowanych kształtek kanałów.

- Szczegółowe uzasadnienie wykonania naprawy wraz z programem użytkowym przed i po wykonaniu naprawy;

- ze względu na pogarszające się warunki sanitarne w pomieszczeniach łaziennych, wymiana instalacji jest konieczna;

- ze względów technicznych podniesienie sprawności istniejącego systemu jest niemożliwe;

- częściowe skorodowanie kanałów wentylacji kwalifikuje je do wymiany;

- przeprowadzenie modernizacji obniży koszty energii elektrycznej oraz usprawni przyszłościową eksploatację – nie wszystkie części zamienne istniejącej instalacji są dostępne.

- pawilon zbiorowego zakwaterowania osadzonych F został oddany do użytku w 2012 roku.

- Harmonogram realizacji naprawy

- remont zostanie wykonany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie zaplecze techniczne w terminie uzgodnionym z Aresztem w przeciągu trzech tygodni

| ............................................. (przedstawiciel służby inwestycyjnej) | ............................................... (dyrektor jednostki) |
| --- | --- |