Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC – NAPRAWA

TABLICY ROZDZIELCZEJ I UKŁADU KONTROLI STANU IZOLACJI NA ORP LECH

| Lp. | Nazwa naprawianego obiektu Opis niesprawności | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy/przeglądu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica rozdzielcza agregatu postojowego: Typ: A570.2 nr 61347 400V, 230V Uszkodzenia mechaniczne, widoczne nadpalenia osprzętu elektrycznego (wyłączniki, przyciski sterujące, mierniki, zabezpieczenia prądowe). | Wykonać naprawę Tablicy Rozdzielczej agregatu postojowego zgodnie z technologią, uwzględniając poniższy zakres prac. Zabezpieczyć pomocnicze procesy technologiczne. Przed wykonaniem prac wykonać wszelkie prace dostępowe (w tym m.in. przygotowanie drogi transportu, demontaż przeszkadzającego osprzętu i niezbędnych elementów wyposażenia, zabezpieczenie elementów na czas naprawy oraz zabezpieczenie pod względem pożarowym. Na czas naprawy zabezpieczyć powstałe otwory, końcówki rur, przyłączy, odpowietrzeń. |  |
|  |  | 1. Wykonać naprawę tablicy rozdzielczej agregatu postojowego poprzez wykonanie poniższego zakresu prac: Wymiana na wyłączniki nowego typu: - wyłączniki pakietowe 6A – 2 szt. - wyłączniki pakietowe 10A – 3 szt. - wyłączniki pakietowe 16A – 3 szt. - wyłączniki pakietowe 25A – 6 szt. - wyłączniki pakietowe 50A – 2 szt. - wyłączniki pakietowe 60A – 2 szt. - wyłączniki pakietowe 63A – 1 szt. - wyłączniki OZK – 2 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 2A – 8 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 6A – 28 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 10A – 9 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 16A – 11 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 25A – 18 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 35A – 3 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 50A – 15 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 60A – 3 szt. - wyłączniki nadmiarowo-prądowe 63A – 3 szt. - wyłącznik nadmiarowo-prądowy C-25 – 1 szt. - wyłącznik nadmiarowo-prądowy C-50 – 1 szt. - wyłączniki WIS 160 – 7 szt. - wyłącznik prądnicy APU – 1 szt. - przełącznik pakietowy 3 pozycyjny – 1 szt. - przełącznik pakietowy 4 pozycyjny – 1 szt. - przełącznik pakietowy zasil. szyn. – 1 szt. - amperomierz tablicowy (50-300A) – 1 szt. - amperomierz tablicowy (20-150A) – 1 szt. - kilowatomierz tablicowy (20-120kW) – 1 szt. - woltomierz tablicowy (0-250V) – 1 szt. - woltomierz tablicowy (50-250V) – 1 szt. - hercomierz tablicowy (45-55Hz) – 1 szt. - lampki kontrolne – 5 szt. |  |
|  |  | 2. Dokonać naprawy instalacji oświetlenia tablicy rozdzielczej: - Dokonać wymiany okrętowych kabli elektrycznych 2x1,5mm – 25mb - Przemysłowa Oprawa oświetleniowa LED wraz z dwurzędowym źródłem światła– 3kpl. - Dławice kablowe – zgodnie z technologią |  |
|  |  | 3. Dokonać czyszczenia i konserwacji wewnętrznej powierzchni tablicy z wszelkich zanieczyszczeń. Miejsca skorodowane wewnątrz tablicy oczyścić i zakonserwować. |  |
|  |  | 4. Dostosować obecne fronty do montażu nowego osprzętu. |  |
|  |  | 5. Dokonać czyszczenia frontów do klasy zgodnej z technologia naprawy, następnie pomalować farbami proszkowymi. |  |
|  |  | 6. Poszczególne etapy naprawy zdać oficerowi nadzorującemu. |  |
|  |  | 7. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z montażem ww. sprzętu wyczyścić rejon objęty pracami z pozostałości i nieczystości. Zdemontowane elementy/części podlegające wymianie na nowe zdać załodze przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe zabezpieczyć na czas naprawy do czasu ponownego montażu. |  |
| 2. | Układ kontroli stanu izolacji obwodów 3x400V, 3x230V 3 kpl. (CSS-2kpl., agregat postojowy-1 kpl.) Brak możliwości wykonania prawidłowego pomiaru stanu izolacji obwodów | Wykonać naprawę układu kontroli stanu izolacji zgodnie z technologią, uwzględniając poniższy zakres prac. Zabezpieczyć pomocnicze procesy technologiczne. Przed wykonaniem prac wykonać wszelkie prace dostępowe (w tym m.in. przygotowanie drogi transportu, demontaż przeszkadzającego osprzętu i niezbędnych elementów wyposażenia, zabezpieczenie elementów na czas naprawy oraz zabezpieczenie pod względem pożarowym. Na czas naprawy zabezpieczyć powstałe otwory, końcówki rur, przyłączy, odpowietrzeń. |  |
|  |  | 1. Dokonać sprawdzenia stanu izolacji poszczególnych obwodów. Usunąć niesprawności. |  |
|  |  | 2. Dokonać wymiany na nowe: - Przycisk – 3 szt - Przełącznik pakietowy 10A (wyłączenie buczka) – 3 szt - Buczek elektryczny BU1 24V – 3 szt. - Kiloomomierze tablicowe – 3 kpl. - Przekaźnik upływowy PU-1 – 3 szt |  |
|  |  | 3. Poszczególne etapy naprawy zdać oficerowi nadzorującemu. |  |
|  |  | 4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z montażem ww. sprzętu wyczyścić rejon objęty pracami z pozostałości i nieczystości. Zdemontowane elementy/części podlegające wymianie na nowe zdać załodze przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe zabezpieczyć na czas naprawy do czasu ponownego montażu. |  |