# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatora 
o mocy ok. 3,5kW lub 5kW w pomieszczeniu 228 obiektu Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy 
ul. Powolnego 1

# Zakres przedmiotu zamówienia.

# zakup i dostawa urządzenia klimatyzacyjnego producentów: Fujitsu, Rotenso lub Daikin;

# Do oferty należy załączyć kartę katalogową urządzenia;

# wykonanie zasilania do urządzenia klimatyzacyjnego;

# montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji;

# materiały montażowe;

# przeprowadzenie próby szczelności instalacji czynnika chłodniczego;

# utrzymanie czystości w trakcie prowadzonych prac;

# dojazd do obiektu.

- Informacje i wymagania Zamawiającego:

- pomieszczenia w których będzie montowany klimatyzator znajduje się na 3 piętrze obiektu licząc od poziomu terenu.

- miejsce montażu jednostki zewnętrznej (czerwony prostokąt) przewiduje się zgodnie 
z załączony zdjęciem, do ustalenia jedno z dwóch możliwych;

- wymiary łączne 2 wspólnych pomieszczeń: 5,40m x 5m x 3,26m,

- budynek posiada ściany i stropy nieizolowane;

- celem doboru właściwej mocy urządzenia należy przyjąć: pomieszczenie: 2 okna od strony południowej (1,9mx1,44m), pracę 2 osób, 4 zestawy komputerowe, 4 oprawy oświetleniowe 2x36,

- odległość między jednostką zewnętrzną a tablicą, z której należy wykonać zasilanie wynosi 
ok. 20m;

- długość instalacji chłodniczej ok. 12m, różnica poziomów ok. 7-8m, na zdjęciu: linia zielona prowadzenie po elewacji;

- instalację chłodniczą/elektryczną/sterowniczą należy poprowadzić w korytkach naściennych;

- system klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta klimatyzatora

- klimatyzator ze względu na rodzaj i wagę czynnika chłodniczego nie może kwalifikować się do konieczności zgłoszenia go do sytemu centralnego rejestru odbiorców CRO.

- 5 letni okres gwarancji na wykonaną usługę;

- 5 letni okres gwarancji na urządzenie;

- warunkiem utrzymania gwarancji na urządzenie nie może być konieczność wykonywania przeglądów częściej niż 2 razy w roku;

- posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie montażu, obsługi i konserwacji na stanowisku Eksploatacji Grupa 1 przez osoby wykonujące usługę;

- posiadanie certyfikatu F-gazy dla przedsiębiorstw i personelu;

- instalację chłodniczą, elektryczną należy poprowadzić w korytkach naściennych;

- w trakcie montażu klimatyzatora należy zabezpieczyć wyposażenie pomieszczenia przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami;

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac;

- w przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w tym posiadanie uprawnień do pracy na wysokości powyżej 2m;

- wszelkie wytworzone odpady powstałe w trakcie wykonywania prac (zgodnie z ustawą o odpadach) stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zutylizować odpady we własnym zakresie

o) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

q) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.

r) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to 
w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscu wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

s)	Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego);

t)  Termin wykonania usługi: do 3 tygodni od daty otrzymania zlecenia;

u)	W celu ustalenia szczegółów technicznych (poprowadzenie instalacji chłodniczej, odprowadzenie skroplin, wykonanie przewiertów, posadowienie jednostki zewnętrznej etc.) konieczna jest wizja lokalna na obiekcie.

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej proszę o kontakt z przedstawicielami Policji KWP Opole, Panią Ewą Blania tel. 47 861 2521 lub Panem Adamem Siomka tel. 47 864 2517.

- Odbiór robót, płatność, inne.

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony „Protokół odbioru robót”, który będzie podstawą wystawienia faktury. W dniu podpisania Protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia oraz instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

Płatność faktury przelewem 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Adam Siomka tel. 47 864 2517, Ewa Blania: tel. 47 861 2521.