## 3 kVA
Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań
1 | Moc pozorna | 3000 VA
2 | Moc rzeczywista | 3000 W
3 | Współczynnik mocy | 1
4 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | line-interactive
5 | Typ obudowy | Uniwersalna tower/rack 2U
6 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | 8 x C13, 2 x C19
7 | Typ gniazda wejściowego | Gniazdo C20
8 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia | 38 minut
9 | Napięcie znamionowe | 230 V
10 | Tolerancja napięcia prostownika | 160 - 294 V (regulowana do 150 - 294 V)
11 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja
12 | Tolerancja częstotliwości | 47 - 70 Hz (system 50 Hz); 56,5 - 70 Hz (system 60 Hz); 40 Hz w trybie niskiej czułości
13 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) / 200/208/220/240 V
14 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz
15 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak
16 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak
17 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak
18 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak
19 | Zimny start | Tak
20 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
21 | Interfejs komunikacyjny | • USB
• RS232 DB-9 żeński (HID)
• miniport wyłącznik awaryjny RPO
• miniport wyłącznik ON/OFF
• listwa zaciskowa dla przekaźnika wyjściowego
22 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPS’a) ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)
• Poziomy rząd przycisków sterowania
• Poziomy rząd wskaźników stanu: trybu normalnego (zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony)
• Pasek LED sygnalizujący stan
23 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan naładowania baterii, przeciążenie)
• przycisk Escape (anulowanie)
• przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)
• przycisk Enter (potwierdzający)
24 | Wyposażenie | • UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
• przewód zasilający
• kabel RS232
• kabel USB
• karta SNMP
• uchwyty kablowe
• podstawki do montażu pionowego (wieża)
• 2 przewody IEC 10 A
• zestaw szyn montażowych do szafy 19"
25 | Dołączone oprogramowanie | Opis w oddzielnym Word.
26 | Max. wymiary UPS (szer. x gł. x wys. w mm) | 438 x 603 x 257
27 | Poziom hałasu w odl. 1m | < 45 dBA
28 | Zgodność z normami UE | Deklaracja zgodności producenta
29 | Dodatkowe cetyfikaty | ISO9001 producenta urządzenia
30 | Gwarancja producenta | 36 miesięcy dla elektroniki, 24 miesięcy dla baterii
Parametry karty sieciowej
1 | Zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa | UL 2900-1, IEC 62443-4-2,
2 | Certyfikaty | CA i PKI, ISO 9001 producenta w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu
3 | Prędkość przesyłu danych | Gigabit (half-duplex, full-duplex)
4 | Szyfrowanie | TLS 1.2 z minimum SHA256
5 | Obsługiwane protokoły | SNMP/HTTPS/MQTTS/RADIUS/LDAP/SSH
6 | Obsługiwane MIB | MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628)
7 | Zarządzanie dostępem do oprogramowania | różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika
8 | Dostępne akcesoria | możliwość podłączenia czujnika środowiskowego (pomiar temperatury, wilgotności) wraz z 2 szt. wejść bezpotencjałowych do podłączenia zewnętrznych akcesoriów np. czujnika zalania lub otwarcia drzwi w serwerowni