Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch zbiorników o pojemności 6400 litrów każdy wraz wykonaniem instalacji (montaż na gotowej płycie fundamentowej o wymiarach 8,5m x 4,3m) oraz sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych w kompleksie wojskowym K-1023 Mińsk Mazowiecki administrowanym przez 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego Mińsk Mazowiecki.
2. **Przez dzierżawę zbiorników należy rozumieć dwa zbiorniki naziemne o pojemności co najmniej 6400 litrów każdy wraz z niezbędnymi urządzeniami, armaturą i instalacją technologiczną, stacją redukcyjną gazu oraz parownikiem elektrycznym o wydajności 50kg/h.**
3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnych wykonawców (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia w którym będzie wykonywana usługa oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną znajdującą się w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 11.04.2025 r. o godz. 10:00.

Miejsce zbiórki: Przed biurem przepustek OSŻW w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Osoba upoważniona do kontaktów: pani Anna Królak tel. 261 553 105,

Osoby przybyłe na miejsce zbiórki zobowiązane są do posiadania aktualnego dowodu tożsamości (w celu wydania przepustki).

Koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą uczestnicy.

W wizji lokalnej mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy lub upoważnieni pracownicy wykonawcy.

1. Przedmiot umowy obejmuje:

- Dostawę i montaż dwóch zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności co najmniej 6400 litrów wraz z niezbędnymi urządzeniami, armaturą i instalacją technologiczną, stacją redukcyjną gazu oraz parownikiem elektrycznym o wydajności 50kg/h oraz podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego przy kotłowni.

- Przetankowanie pozostałego paliwa z obecnych zbiorników do montowanych zbiorników.

- Montaż instalacji wraz z wykonaniem próby ciśnieniowej, szczelności, rewizji zewnętrznej oraz wewnętrznej a także z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez WDT.

- Montaż instalacji na zbiornikach systemu wysyłającego rzeczywiste dane zużytego gazu oraz zdalny pomiar ilości gazu w zbiornikach.

- Demontaż i wywóz zbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami, armaturą i instalacją technologiczną, stacją redukcyjną gazu oraz parownikiem elektrycznym o wydajności 50kg/h **po zakończeniu umowy** (szczegółowy termin odbioru uzgadnia z Zamawiającym)

**Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności związanych z wymogami Wojskowego Dozoru Technicznego.**

**Wykonawca przystąpi do prac montażu wraz z przyłączeniem do instalacji po podpisaniu umowy na 24 godziny przed terminem realizacji umowy tak aby nie spowodować przerwy w dostawie cw na obiektach objętych usługą nie dłużej niż 24 godziny.**

**Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności związanych z wymogami Wojskowego Dozoru Technicznego.**

1. Wykonawca ponosi:

- koszt transportu, montażu i demontażu instalacji zbiornikowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, armaturą i instalacją technologiczną, stacją redukcyjną gazu oraz parownikiem elektrycznym o wydajności 50kg/h, transport i **odbiór zbiorników również po zakończeniu obowiązywania umowy,**

- koszt okresowych przeglądów WDT, okresowych przeglądów instalacji, rewizję zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwacje i amortyzację instalacji, legalizację zbiorników (dozór techniczny), prób, atestów, nadzoru itp.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej.
2. Wyłoniony Wykonawca, zainstaluje własne zbiorniki, przetankuje pozostały gaz do nowo zainstalowanych zbiorników na własny koszt.
3. Wykonawca przystąpi do prac montażu wraz z przyłączeniem do instalacji po podpisaniu umowy na 24 godziny przed terminem realizacji umowy tak aby nie spowodować przerwy w dostawie cw na obiektach objętych usługą nie dłużej niż 24 godziny.
4. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej po dokonaniu tankowania zgodnie z wymogami przepisów prawa PN i wymagań WDT oraz dokonania stosownego wpisu w książce napełnień. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania z jego winy.
5. Dostarczany gaz powinien spełniać obowiązujące wymogi jakościowe Polskich norm a w szczególności określone parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008: 1998 oraz wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2021 poz. 1293).
6. Planowana, łączna ilość dostaw gazu płynnego wynosi **140 000 litrów**. Jest to ilość szacunkowa, może ulec zmianie, zmniejszeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
7. Dostawy będą realizowane środkami transportu wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy. **Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w licznik gazu.**
8. W razie stwierdzonych wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemną reklamacje. Wszelkie koszty wynikłe ze złej jakości gazu ponosi wykonawca.
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na podstawie zdalnego odczytu przez Wykonawcę. Wykonawca planuje dostawę tak aby poziom paliwa pozostałego w zbiornikach nie był niższy niż 30%. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną ilość opału w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostarczona autocysterną jednorazowa partia dostawy gazu winna być jednego rodzaju i gatunku, zrealizowana jednego dnia, identyfikowana dokumentem przewozowym ( list przewozowy lub wz) oraz certyfikatem lub świadectwem jakości.
10. Przed rozpoczęciem realizacji dostawy Wykonawca dokona z Zamawiającym roboczych

uzgodnień organizacyjno - technicznych w zakresie sposobu odbioru partii dostawy.

Każde tankowanie odbywać się będzie w obecności osoby upoważnionej ze strony

Zamawiającego.

1. Wykonawca realizuje dostawę na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia zbiorników i potwierdzenia przez Zamawiającego odebrania partii gazu w dokumencie przewozowym. **Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego będzie realizowane w dni robocze w ustalonych przez Wykonawcę z Zamawiającym w godzinach tj. od 08:00 do 14:00.**
2. Przyjęcie partii gazu płynnego musi być udokumentowane **protokołem przyjęcia**, komisyjnie sporządzonym i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Forma płatności - przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz poinformowanie Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do jej treści.