Załącznik  nr 1

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

Naprawa zespołu prądotwórczego CAT C 4.4 nr 2 LB

| Lp. | Nazwa SpW. Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji techniczne | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | - 4 |
| 1. | Zespół prądotwórczy CAT C 4.4. LB szt. 1 ZP nr 2 LB nr fabr. J1Z08329 Mtg od pocz. ekspl.: 18661:00 h -uszkodzony sterownik DEIF PPU-3, S/N 1192268.0002 Dok. nr.: B860-1-DZ-302-31-02 IU | Dokonać naprawy niesprawności zgodnie z DTR tym: - Przygotować miejsce pracy, zabezpieczyć urządzenia pobliskie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. - Wymienić sterownik pracy równoległej z zabezpieczeniami Deif PPU-3 - Dokonać aktualizacji sterownika monitorujące parametry pracy ZP. - Pracę ZP nr 2 zdać w działaniu oficerowi nadzorującemu(technikowi) a także komisji wyznaczonej przez Dowódcę JW. |  |