OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Określenie przedmiotu zamówienia

Dostawa kamer przeznaczonych do modernizacji Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wraz z ich instalacją w oparciu o gotową infrastrukturę techniczną w rejonie Starego Miasta

# Adres inwestycji

miasto Poznań – Stare Miasto

# Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot zamówienia

32.32.35.00-8	Urządzenia do nadzoru wideo

Dodatkowe przedmioty

45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# Zamawiający

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

# Użytkownik systemu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

Spis

Określenie przedmiotu zamówienia	1

Adres inwestycji	1

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień	1

Zamawiający	1

Użytkownik systemu	1

1.	Stan istniejący	5

2.	Przedmiot zamówienia	5

2.1.	Test integralności dostarczanych urządzeń z systemem Bosch Video Management System.	5

2.2.	Modernizacje istniejących punktów instalacji kamer	6

2.2.1.	Chwaliszewo	6

Kamera 0041o-Estkowskiego/Chwaliszewo	6

Kamera 0042o-Chwaliszewo/Czartoria	7

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.1:	7

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w  ramach pkt 2.2.1:	7

2.2.2.	Ulice 23 Lutego, al. Marcinkowskiego, Nowowiejskiego oraz Młyńska	8

Kamera 0039o-Nowowiejskiego/23 Lutego	8

Kamera 0040o-Nowowiejskiego/Młyńska	8

Kamera 0061o-Solna/Marcinkowskiego	8

Kamera 0062o-Marcinkowskiego/23 Lutego	9

Nowa kamera w rejonie Placu Wielkopolskiego	9

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.2:	9

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w  ramach pkt 2.2.2:	10

2.2.3.	Rejon Placu Cyryla Ratajskiego	10

Kamera 0035o-Pl.C.Ratajskiego	10

Kamera 0036o-C.Ratajskiego/Mielżyńskiego	10

Kamera 0037o-C.Ratajskiego/Libelta	11

Kamera 0038o-Libelta/Działyńskich	11

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.3:	11

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.3:	11

2.2.4.	Rejon Placu Wolności	12

Kamera 0033o-Arkadia/3 Maja	12

Kamera 0034o-Arkadia/Pl.Wolnosci	12

Kamera  0029o-Ludgardy/Paderewskiego	12

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.4:	13

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.4:	13

2.2.5.	Rejon Ul. Fredry	13

Kamera 0045o-Fredry/Kosciuszki	13

Kamera  0046o-Fredry/Niepodleglosci	14

Kamera 0047o-Fredry/Wieniawskiego	14

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.5:	14

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.5:	15

2.2.6.	Rejon ul. Solnej od Wronieckiej do Garbar	15

Kamera 0060o-MaleGarbary/Wroniecka	15

Kamera 0054o-Garbary/Estkowskiego ( z towarzyszącą kamerą wieloprzetwornikową 0056-0059)	15

Kamera 0055o-MaleGarbary/Estkowskiego	15

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.6:	16

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.6:	16

2.2.7.	Rejon ul. Garbary, Wielkiej i Mostowej	16

Kamera 0043o-Garbary/Wielka	16

Kamera 0052o-Grobla/Mostowa	17

Kamera 0053o-Garbary/Wodna	17

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.7:	17

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.7:	18

2.2.8.	Rejon Pl. Bernardyńskiego i ul. Długiej	18

Kamera 0048o-ZieloneOgrodki	18

Kamera 0049o-Dluga/Strzelecka	18

Kamera 0050o-Dluga/pl.Bernardynski	18

Kamera 0051o-pl.Bernardynski/Garbary	19

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.8:	19

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.8:	19

2.2.9.	Rejon ul. Podgórnej i Wrocławskiej	20

Kamera 0021o-Podgorna/Szkolna	20

Kamera 0065o-Podgorna/Wroclawska	20

Kamera 0068s-Wroclawska/Jaskolcza	20

Kamera 0154p-Polwiejska/Strzelecka	21

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.8:	21

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.8:	21

2.3.	Instalacja kamer w nowych lokalizacjach na terenie Starego Miasta	21

2.3.1.	Skrzyżowanie Alei Niepodległości i ul. Solnej	21

Nowa kamera obrotowa	21

Nowa kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa	22

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.3.1:	22

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.3.1:	22

2.3.2.	Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ulicami Półwiejska oraz Górna Wilda wraz z modernizacją kamer w obrębie ulic Półwiejska / Krakowska / Rybaki	22

Nowa kamera obrotowa	23

Nowa kamera stałopozycyjna bullet (1) skierowana na wjazd na skrzyżowanie  Królowej Jadwigi / Półwiejska / Górna Wilda od strony ul. Górna Wilda	23

Nowa kamera stałopozycyjna bullet (2) skierowana na wjazd na skrzyżowanie Królowej Jadwigi / Półwiejska / Górna Wilda od strony ul. Półwiejskiej	23

Nowa kamery wieloprzetwornikowa 180O (1)	23

Nowa kamera stałopozycyjna bullet (3) skierowana na wjazd na skrzyżowanie wzdłuż ul Krakowskiej	23

Integracja z systemem monitoringu istniejących kamer detekcji ZDM.	24

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.3.2:	24

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.3.2:	24

2.3.3.	Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ul. Strzelecką i Drogą Dębińską	24

Nowa kamera obrotowa	24

Nowa kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa	25

Nowa kamera stałopozycyjna bullet (1) skierowana na wjazd na skrzyżowanie od strony ul. Strzeleckiej	25

Nowa kamera stałopozycyjna bullet (2) skierowana na wjazd na skrzyżowanie od strony ul. Droga Dębińska	25

Nowa kamera stałopozycyjna bullet (3) skierowana na zjazd ze skrzyżowania w ul Garbary	25

Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.3.3:	25

Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.3.3:	26

2.4.	Dokumentacja projektowa, powykonawcza oraz pomiary elektryczne	26

3.	Wykaz podstawowych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji – zestawienie zbiorcze	27

4.	Parametry dostarczanych urządzeń	27

4.1. Kamera obrotowa	27

4.2. kamera stałopozycyjna bullet typ 1 – krótkoogniskowa (szeroki kąt obserwacji)	30

4.3. kamera stałopozycyjna bullet typ 2– długoogniskowy (wąski kąt obserwacji)	32

4.4 Kamera wieloprzetwornikowa wielokierunkowa 360O	34

4.5 Kamera wieloprzetwornikowa 180O	37

4.6. Jednostka komputerowa serwera strumieniującego	38

4.7.  Skrzynka montażowa	39

4.7.1. Skrzynka montażowa duża	39

4.7.2. Skrzynka montażowa mała	39

4.7. Przełącznik przemysłowy DIN	40

4.8. Tabliczki znakowania terenu monitorowanego	40

5.  Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac	41

6. Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy	41

# Stan istniejący

W rejonie objętym przedmiotem zamówienia Zamawiający posiada system monitoringu wizyjnego. Większość kamer była pierwotnie instalowana w latach 2008 – 2012 i ze względu na wysoką awaryjność, wyeksploatowanie urządzeń wynikające z wieloletniej, ciągłej pracy, wymagają wymiany wraz z elementami towarzyszącymi – uchwytami montażowymi, skrzynkami montażowymi  oraz wyposażeniem transmisyjnym i zasilającym. W wyjątkowych sytuacjach wymianie podlegać będą słupy, na których zamontowano kamery.

Na skrzyżowaniach, gdzie instalowane będą nowe kamery istnieje infrastruktura niezbędna do uruchomienia kamer bez prowadzenia prac budowlanych:  źródło zasilania, miejsce styku z miejską siecią teletransmisyjną,  konstrukcje,  na których instalowane będą kamery oraz kanały technologiczne niezbędne do przeprowadzenia okablowania bez konieczności prowadzenia prac ziemnych.

Dostarczane kamery będą  uruchamiane (integrowane) w oprogramowaniu zarządzającym Systemem Monitoringu Miejskiego w Poznaniu – Bosch Video Management System z uwzględnieniem zapewnienia zapisu materiału wideo wszystkich kanałów wideo w systemie na okres co najmniej 30 dni.

# Przedmiot zamówienia

## Test integralności dostarczanych urządzeń z systemem Bosch Video Management System.

Zamawiający udostępni Wykonawcy w swojej siedzibie następujące zasoby do przeprowadzenia testu integralności dostarczanych urządzeń z posiadanym przez Zamawiającego systemem nadzorującym pracę monitoringu miejskiego – Bosch Video Management System wersja 11.0 (dalej BVMS):

- Przełącznik sieciowy podłączony do laboratoryjnej sieci odizolowanej od sieci produkcyjnej

- Testowe serwery składowe systemu BVMS podłączone do ww. sieci – pojedynczy z każdego typu dostępnego w systemie (maszyny wirtualne)

- Jednostkę komputerową umożliwiającą konfigurację systemu z zainstalowanym oprogramowaniem klienta podłączoną do sieci laboratoryjnej oraz wyposażoną w

- Zasoby przestrzeni dyskowej skonfigurowane w systemie (macierz dyskowa iSCSI)

Wykonawca zapewni na potrzeby testów 5 kamer - po jednym egzemplarzu każdej z oferowanych kamer  - i  wykona we własnym zakresie, w obecności Zamawiającego test integralności, włączając kamery do udostępnionego systemu testowego.

Zakres testu:

- Potwierdzenie prawidłowego przesyłania obrazu Kamera  Oprogramowanie klienta systemu BVMS Stacji roboczej – UWAGA - wymagana jest komunikacja bezpieczna, wykorzystująca enkapsulację pakietów wideo i metadanych (sterowanie PTZ i komunikacja alarmowa)  w pakietach szyfrowanych protokołu HTTPS  (włączenie połączenia bezpiecznego w oknie dialogowym dodawania kamery do systemu w oprogramowaniu Configuration Client systemu BVMS).

- Potwierdzenie prawidłowego manualnego sterowania modułami PTZ kamery obrotowej z poziomu oprogramowania klienta BVMS stacji roboczej z wykorzystaniem myszy komputerowej oraz klawiatury Bosch KBD Digital

- Potwierdzenie możliwości uruchomienia, zatrzymania i nagrania trasy dozorowej z poziomu oprogramowania klienta BVMS stacji roboczej w sposób nie wymagający od użytkownika jawnego uwierzytelnienia na serwisach zarządzających kamery czy też wymagających od niego umiejętności z korzystania z serwisów zarządzających kamerą (nie są dopuszczalne techniki integracji, które umożliwią np. wywołanie webserwisu kamery w oknie dialogowym programu klienta BVMS, co będzie w konsekwencji wymagało od użytkownika zalogowanie się do serwisu zarządzającego kamerą i umiejętności poruszania się po nim),

- Potwierdzenie prawidłowej prezentacji na mapie systemu BVMS bieżącego kierunku obserwacji kamery PTZ

- Potwierdzenie prawidłowego zapisu materiału wideo – sprawdzenie możliwości odczytu materiału wideo z poziomu oprogramowania klienta BVMS zainstalowanego na stacji roboczej oraz prawidłowego pobierania z archiwum materiału wideo.

- Potwierdzenie prawidłowego przesyłania komunikatów alarmowych analityki wideo z kamery do systemu BVMS. W  tym zakresie Wykonawca dla każdej z kamer przygotuje scenariusz alarmowy analityki wideo z uwzględnieniem klasy obiektu jako filtru (np. przecięcie linii przez osobę w polu jej widzenia). Wygenerowany alarm w momencie wykrycia zdarzenia musi zostać przekazany do systemu BVMS, wyświetlony na panelu alarmów aplikacji klienta operatora systemu BVMS oraz zarejestrowany w logach systemu.

Wyniki testu zostaną sporządzone w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ.

Pozytywny wynik testu, potwierdzający prawidłową pracę każdej z oferowanych kamer w testowym systemie jest warunkiem koniecznym do przejścia do fazy projektowej i realizacji. Zamawiający nie dopuszcza do prowadzenia jakichkolwiek prac projektowych, instalacyjnych związanych z wymianą i instalacją nowych kamer oraz związanych z nimi prac liniowych do momentu prawidłowego zaliczenia testu opisanego w niniejszym punkcie.

Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy podejścia w trzech niezależnych terminach do testu. W przypadku niespełnienia przez którąkolwiek z kamer warunków testu, Wykonawca zobowiązany jest do takiego dostosowania oprogramowania dostarczanych kamer aby uzyskać pozytywny wynik testu (nie dopuszcza się prób dostosowania oprogramowania BVMS do oprogramowania kamer w celu zapewnienia integralności).

Granicznym terminem uzyskania pozytywnego wyniku testu jest 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Brak pozytywnego wyniku testu dla którejkolwiek z oferowanych kamer w tym terminie stanowi podstawę dla Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, o czym mowa w umowie w § 12 ust. 1  oraz 2.

## Modernizacje istniejących punktów instalacji kamer

Modernizacja ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń wideo i transmisji danych, wymiana infrastruktury pasywnej w miejscu montażu z ujednoliceniem standardu zakończenia przyłączy, wykonania ochrony obwodów elektrycznych oraz uzupełnieniu pola widzenia dodatkowymi kamerami stałopozycyjnymi.

Zamawiający dopuszcza wyłączenie z monitorowania maksymalnie trzech rejonów jednocześnie, przy czym czas wyłączenia poszczególnych rejonów wynikający z modernizacji nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie.

### Chwaliszewo

#### Kamera 0041o-Estkowskiego/Chwaliszewo

Na dedykowanym słupie zainstalowana jest kamera analogowa obrotowa. W skrzynce montażowej przy kamerze zakończono przyłącza światłowodowe jednomodowe  i zasilające 230VAC. Skrzynka montażowa jest aktualnie modernizowana w ramach oddzielnego zamówienia realizowanego przez inną jednostkę miejską. Urządzenie do agregacji sieciowej istniejące w skrzynce montażowej.

Zakres prac:

- Instalacja nowej kamery obrotowej wraz ze wszystkimi elementami montażowymi i wysięgnikami (demontaż w ramach oddzielnego zamówienia realizowanego przez inną jednostkę miejską)

- Uruchomienie i konfiguracja kamery

- Wykonanie pomiarów uziemienia słupa

#### Kamera 0042o-Chwaliszewo/Czartoria

Pierwotnie kamera zainstalowana była na słupie oświetleniowym (stylizowanym). Ze względu na konieczność wymiany słupa kamera została zdemontowana. Przyłącze światłowodowe jednomodowe kamery zostało zakończone w studni teletechnicznej pod słupem oświetleniowym. Przyłącze elektryczne nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Zakres prac:

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie oświetleniowym (dostosowanie koloru skrzynki do słupa oświetleniowego – czarny)

- Zakończenie przyłącza światłowodowego w skrzynce montażowej – należy przewidzieć wykonanie przedłużenia od studni nowym kablem – ok 10-15m oraz wykonanie złącza światłowodowego w studni.

- Wykonanie przyłącza zasilającego – zaciągnięcie nowego kabla od skrzynki montażowej kamery 0041o-Estkoskiego/Chwaliszewo i zakończenie przyłącza w skrzynce montażowej przedmiotowej kamery. Kabel należy zaciągać w istniejącym rurociągu RHDPE 40/3.7 – szacowana odległość kablowa ok. 230m pomiędzy skrzynkami montażowymi. Przyłącze zakończyć w instalowanej skrzynce montażowej

- Instalacja dwóch kamer stałopozycyjnych bullet, dostosowanie koloru kamer do słupa – czarny

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających nową kamerę w skrzynce montażowej

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

- Wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów zasilających punkt kamerowy 0042

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.1:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 1 |
| 2 | kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 2 |
| 3 | Przełącznik sieciowy | szt | 1 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w  ramach pkt 2.2.1:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 1 |
| 2 | Kabel zasilający | m | ~230 |
| 3 | Kabel transmisyjny OTK SM | m | ~230 |
| 4 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 2 |

### Ulice 23 Lutego, al. Marcinkowskiego, Nowowiejskiego oraz Młyńska

#### Kamera 0039o-Nowowiejskiego/23 Lutego

Kamera analogowa, obrotowa zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej na słupie. Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Wymiana skrzynki montażowej na nową wraz z nowym wyposażeniem

- Ponowne zakończenie przyłączy światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na stałopozycyjną bullet skierowaną w stronę Pl. Wolności

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamery

#### Kamera 0040o-Nowowiejskiego/Młyńska

Kamera analogowa, obrotowa zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej na słupie.  Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Wymiana skrzynki montażowej na nową wraz z nowym wyposażeniem

- Ponowne zakończenie przyłączy światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Montaż dodatkowej kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej.

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamery

#### Kamera 0061o-Solna/Marcinkowskiego

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w rewizji słupa. Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja skrzynki montażowej wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery stałopozycyjnej bullet skierowanej w stronę wjazdu na al. Marcinkowskiego

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0062o-Marcinkowskiego/23 Lutego

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w rewizji słupa.

Zakres prac:

- Instalacja skrzynki montażowej (dużej) wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Nowa kamera w rejonie Placu Wielkopolskiego

Nowa kamera stałopozycyjna instalowana będzie na słupie sygnalizatora ZDM posadowionego na wjeździe na pl. Wielkopolski z ul. Wolnica. Kamera zasilona będzie z istniejącej skrzynki montażowej zainstalowanej na masztach wysięgnikowych w pasie rozdziału ul. Wolnica.

Zakres prac:

- Instalacja urządzenia zasilającego z konwerterem optycznym w skrzynce montażowej w pasie rozdziału

- Wykonanie połączenia skrętką UTP między ww. skrzynką montażową a miejscem instalacji kamery (ok 70m)

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet

- Konfiguracja i uruchomienie kamery – wymaga dodatkowego krosowania optycznego w szafie sterownika ZDM Wolnica / al. Marcinkowskiego

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.2:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 3 |
| 2 | kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 2 |
| 3 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 2 – długoogniskowa | szt | 1 |
| 4 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa | szt | 2 |
| 5 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 4 |
| 6 | Zasilacz POE zintegrowany z konwerterem światłowodowym | szt | 1 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w  ramach pkt 2.2.2:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 3 |
| 2 | Skrzynka montażowa duża | szt | 1 |
| 3 | Kabel transmisyjny zewnętrzny UTP | m | ~70 |
| 4 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 5 |

### Rejon Placu Cyryla Ratajskiego

#### Kamera 0035o-Pl.C.Ratajskiego

Kamera analogowa obrotowa zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej na słupie. Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Wymiana skrzynki montażowej na nową wraz z nowym wyposażeniem

- Ponowne zakończenie przyłączy światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery stałopozycyjnej bullet skierowanej w stronę ul. 23 Lutego

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0036o-C.Ratajskiego/Mielżyńskiego

Kamera analogowa obrotowa zainstalowana na elewacji budynku na montażu wysięgnikowym. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej zainstalowanej na elewacji budynku

Zakres prac:

- Wymiana rur osłonowych kabli przyłączeniowych na elewacji budynku

- Wymiana skrzynki montażowej na nową wraz z nowym wyposażeniem

- Ponowne zakończenie przyłączy światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową – wymagany montaż wysięgnikowy analogiczny do obecnego

- Instalacja dodatkowej kamery stałopozycyjnej bullet skierowanej w stronę przystanków tramwajowych na Pl. Cyryla Ratajskiego

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0037o-C.Ratajskiego/Libelta

Kamera analogowa obrotowa zainstalowana na elewacji budynku Izby Skarbowej na montażu narożnikowym. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej zainstalowanej na elewacji budynku. Kamera przewidziana jest do likwidacji. Zasilanie należy rozłączyć w studni pod budynkiem i wycofać przyłącza do studni pozostawiając na elewacji rury osłonowe. Elewację po demontażu skrzynki montażowej i kamery odtworzyć i lokalnie odmalować w kolorze elewacji.

#### Kamera 0038o-Libelta/Działyńskich

Kamera analogowa obrotowa zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej na słupie. Na słupie zamontowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzeń ze słupa : Access Point,  Kamera 0038, skrzynka montażowa

- Wymiana słupa kamery na nowy słup prosty

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na nową wraz z nowym wyposażeniem

- Ponowne zakończenie przyłączy światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery stałopozycyjnej bullet skierowanej w stronę wjazdu z Pl. Cyryla w ul. Libelta

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.3:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 3 |
| 2 | kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 3 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 3 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.3:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 2 |
| 2 | Skrzynka montażowa duża | szt | 1 |
| 3 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 3 |
| 4 | Słup prosty 4,5-6 m | szt | 1 |

### Rejon Placu Wolności

#### Kamera 0033o-Arkadia/3 Maja

Kamera analogowa obrotowa zainstalowana na elewacji budynku Arkadii na niestandardowym montażu wysięgnikowym. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej zainstalowanej na elewacji budynku.

Zakres prac:

- Wymiana skrzynki montażowej na nową wraz z nowym wyposażeniem

- Ponowne zakończenie przyłączy światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową – instalacja na maszcie wysięgnikowym

- Instalacja dodatkowej kamery stałopozycyjnej bullet skierowanej w stronę wjazdu na Pl. Cyryla od strony ul. 3 Maja

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających nową kamerę w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0034o-Arkadia/Pl.Wolnosci

Pierwotnie kamera analogowa obrotowa zainstalowana na elewacji budynku Arkadii od strony Placu Wolności. Przyłącze światłowodowe i zasilające 230VAC zakończono w skrzynce montażowej na zainstalowanej na elewacji budynku.

Zakres prac:

- Demontaż skrzynki montażowej

- Usunięcie obecnego przyłącza elektrycznego  (obecne światłowodowe bez spawania wprowadzić w elementy nowej kamery)

- Wykonanie nowego przyłącza kablem UTP od skrzynki montażowej kamery 0033o (ok 70m) w istniejącej rurce prowadzonej po budynku

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Uruchomienie i konfiguracja kamery

#### Kamera  0029o-Ludgardy/Paderewskiego

Pierwotnie kamera analogowa obrotowa zainstalowana na stylizowanym słupie oświetleniowym. Pierwotne przyłącza światłowodowe i zasilające zostały zlikwidowane w związku z prowadzonymi pracami remontowymi. Nowe przyłącza zostaną wykonane w ramach osobnego projektu powiązanego z zadaniem odrestaurowania Pomnika Ułanów Poznańskich realizowanego przez inną jednostkę miejską. Wykonawca powinien założyć istniejące nowe przyłącza kamery zakończone w skrzynce montażowej na tym samym słupie oświetleniowym.

Zakres prac:

- Instalacja nowej kamery obrotowej – dostosowanie koloru kamery do koloru słupa - czarny

- Instalacja dodatkowych dwóch kamer stałopozycyjnych bullet (jedna skierowana w rejon ul. Ludgardy, druga w stronę Pomnika Ułanów Poznańskich) – dostosowanie koloru kamer do koloru słupa - czarny

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających nową kamerę w skrzynce montażowej

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

UWAGA – powyższy zakres prac dotyczący kamery 0029o uzależniony jest od postępu prac związanych z odrestaurowaniem Pomnika Ułanów Poznańskich. Jeżeli do momentu zakończenia terminu prac modernizacji objętej niniejszym OPZ nie będą wykonane przyłącza teletechniczne Wykonawca przekaże dostarczane urządzenia na stan Zamawiającego i wykona powyższe prace w czasie trwania gwarancji w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego możliwości ich wykonania.

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.4:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 3 |
| 2 | kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 2 |
| 3 | kamera stałopozycyjna bullet typ 2 - długoogniskowa | szt | 1 |
| 4 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 2 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.4:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 1 |
| 2 | Kabel transmisyjny UTP | m | ~70 |
| 3 | Złącza elektryczne hermetyczne | szt | 1 |
| 4 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 3 |

### Rejon Ul. Fredry

#### Kamera 0045o-Fredry/Kosciuszki

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończone w studni teletechnicznej pod słupem z kamerą.  Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera  0046o-Fredry/Niepodleglosci

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Słup uszkodzony – wymaga wymiany. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończone w studni teletechnicznej pod słupem z kamerą.  Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point, urządzenia sygnalizacji drogowej ZDM, kamerę ANPR z jej skrzynką montażową.

Zakres prac:

- Demontaż  wszystkich urządzeń ze słupa

- Wymiana uszkodzonego słupa na nowy

- Ponowna instalacja elementów sygnalizacji drogowej ZDM, kamery ANPR wraz z jej skrzynką montażową, istniejącej kamery 0046,

- Zakończenie przyłączy kamery ANPR i światłowodowego w skrzynce montażowej kamery ANPR

- Odłączenie przyłącza elektrycznego kamery 0046 w złączu w studni

- Demontaż obecnych urządzeń transmisyjnych używanych do obsługi kamery ANPR

- Instalacja przełącznika DIN  w skrzynce montażowej kamery ANPR

- Wykonanie zasilania kamery 0046 ze skrzynki montażowej kamery ANPR

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer (obrotowej i ANPR – w przypadku kamery ANPR samą konfigurację online – zmiana adresacji IP - przeprowadzi serwis ZDM)

UWAGA: Prace wymagają wyłączenia sygnalizacji drogowej ZDM na ruchliwym skrzyżowaniu. Należy uwzględnić prowadzenie prac w godzinach nocnych. Prace prowadzić pod nadzorem i na warunkach ZDM.

#### Kamera 0047o-Fredry/Wieniawskiego

Kamera obrotowa IP zainstalowana na istniejącym, stylizowanym słupie oświetleniowy. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończono w studni teletechnicznej pod słupem z kamerą.  Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem – dostosowanie koloru skrzynki montażowej do koloru słupa (czarny)

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nowe dwie kamery stałopozycyjne bullet skierowane wzdłuż ul. Fredry (jedna w kierunku Mostu Teatralnego, druga w kierunku skrzyżowania Fredry / Niepodległości) – dostosowanie koloru kamer do koloru słupa - czarny

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów elektrycznych

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.5:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 1 |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 2 |
| 3 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa | szt | 1 |
| 4 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 3 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.5:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 2 |
| 2 | Złącza elektryczne hermetyczne | szt | 3 |
| 3 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 3 |
| 4 | Słup prosty 4,5 – 6 m | Szt | 1 |

### Rejon ul. Solnej od Wronieckiej do Garbar

#### Kamera 0060o-MaleGarbary/Wroniecka

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie, współdzielonym z sygnalizacją drogową ZDM. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.

Zakres prac:

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamery

#### Kamera 0054o-Garbary/Estkowskiego ( z towarzyszącą kamerą wieloprzetwornikową 0056-0059)

Kamera obrotowa IP oraz towarzyszące jej kamera czteroprzetwornikowa – czterokierunkowa zainstalowana na dedykowanym słupie. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK, które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.  Kamery nadają się do dalszej eksploatacji w związku z czym nie podlegają wymianie.

Zakres prac:

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Instalacja nowego przełącznika DIN i urządzeń zasilających kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie kamer

#### Kamera 0055o-MaleGarbary/Estkowskiego

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie, współdzielonym z sygnalizacją drogową ZDM. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.

Zakres prac:

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery stałopozycyjnej bullet skierowanej na pas pieszo-rowerowy w kierunku ul. Solnej.

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.6:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 2 |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 2 - długoogniskowa | szt | 1 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 3 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.6:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 3 |
| 2 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 3 |

### Rejon ul. Garbary, Wielkiej i Mostowej

#### Kamera 0043o-Garbary/Wielka

Kamera obrotowa IP zainstalowana na słupie wysięgnikowym dawnego sygnalizatora ZDM. Przyłącze zasilające 230 VAC oraz transmisyjne (skrętka UTP) zakończono bezpośrednio w kamerze. Na wysięgniku zainstalowana również kamera ANPR, która posiada własną skrzynkę montażową na pionowej części słupa.  Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Usunięcie przyłącza elektrycznego kamery 0043 – zostanie wykorzystane przyłącze kamery ANPR

- Wycofanie skrętki UTP z kamery 0043 do skrzynki montażowej kamery ANPR

- Demontaż ze skrzynki urządzeń transmisyjnych kamery ANPR (modem GSM)

- Instalacja w skrzynce montażowej przełącznika DIN

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer (konfiguracja kamery ANPR związana ze zmianą medium transmisyjnego po stronie serwisu ZDM)

#### Kamera 0052o-Grobla/Mostowa

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Na słupie zainstalowano również urządzenie Access Point. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK, które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0053o-Garbary/Wodna

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Na słupie zainstalowano również urządzenie Access Point. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK, które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana kamery obrotowej na nową

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.7:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 3 |
| 2 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa | szt | 2 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 3 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.7:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 2 |
| 2 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 3 |

### Rejon Pl. Bernardyńskiego i ul. Długiej

#### Kamera 0048o-ZieloneOgrodki

Kamera obrotowa zainstalowana na słupie w wejściu na teren Zielonych Ogródków im. Zbigniewa Zakrzewskiego. Przyłącze zasilające i światłowodowe zakończono w studni pod słupem na terenie ogródka.

Zakres prac:

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej na nową

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów

- Uruchomienie i konfiguracja kamery

#### Kamera 0049o-Dluga/Strzelecka

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Na słupie zainstalowano również urządzenie Access Point. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej na nową kamerę wieloprzetwornikową - wielokierunkową

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0050o-Dluga/pl.Bernardynski

Kamera obrotowa IP zainstalowana na dedykowanym słupie. Na słupie zainstalowano również urządzenie Access Point. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK, które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie wraz z nowym wyposażeniem

- Zakończenie przyłącza światłowodowego i zasilającego 230VAC w nowej skrzynce montażowej

- Wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej na nową

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

#### Kamera 0051o-pl.Bernardynski/Garbary

Kamera obrotowa IP zainstalowana na słupie sygnalizacji ZDM. Na słupie zainstalowano również kamerę ANPR ZDM wraz z jej skrzynką montażową. Przyłącze światłowodowe zakończono w rewizji słupa. Przyłącze zasilające zakończone w rewizji słupa – wymienione w ramach prac serwisowych na złącza IZK które nie wymagają wymiany, natomiast należy przewidzieć wymianę wkładki topikowej, zgodnie z nowym projektem elektrycznym.  Na słupie zainstalowano urządzenie Access Point.

Zakres prac:

- Demontaż urządzenia Access Point

- Likwidacja przyłącza elektrycznego kamery 0051 – wykorzystane zostanie przyłącze kamery ANPR

- Zakończenie przyłącza światłowodowego w skrzynce montażowej kamery ANPR

- Demontaż urządzeń transmisyjnych kamery ANPR (GSM)

- Wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej na nową

- Instalacja dodatkowej kamery wielkoprzetwornikowej wielokierunkowej

- Instalacja przełącznika DIN i urządzenia zasilającego nowe kamery w skrzynce montażowej kamery ANPR

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów

- Uruchomienie i konfiguracja kamer (konfiguracja kamery ANPR związana ze zmianą medium transmisyjnego po stronie serwisu ZDM)

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.8:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 3 |
| 2 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa | szt | 2 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 4 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.8:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 3 |
| 2 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 4 |

### Rejon ul. Podgórnej i Wrocławskiej

#### Kamera 0021o-Podgorna/Szkolna

Na stylizowanym słupie naciągu trakcji zainstalowana jest kamera obrotowa IP. W skrzynce montażowej przy kamerze zakończono przyłącza światłowodowe jednomodowe  i zasilające 230VAC.

Zakres prac:

- Wymiana skrzynki montażowej na nową, wraz z nowym wyposażeniem

- Wymiana kamery obrotowej na nową wraz ze wszystkimi elementami montażowymi i wysięgnikami

- Instalacja dodatkowych dwóch kamer stałopozycyjnych bullet: jedna szerokokątna (krótkoogniskowa) skierowana w stronę ul. Szkolnej, druga z obiektywem długoogniskowym skierowana w stronę wjazdu w ul. Krysiewicza.

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

- Instalacja urządzeń zasilających kamerę w skrzynce montażowej

Uwaga: ze względu na instalację urządzeń na słupie naciągu trakcji tramwajowej prace wykonywać w oparciu o warunki i pod nadzorem MPK.

#### Kamera 0065o-Podgorna/Wroclawska

Na dedykowanym słupie prostym zainstalowana jest kamera obrotowa IP. Słup jest uszkodzony i wymaga wymiany. W skrzynce montażowej przy kamerze zakończono przyłącza światłowodowe jednomodowe  i zasilające 230VAC.

Zakres prac:

- Demontaż urządzeń ze słupa

- Wymiana słupa kamery na nowy, prosty (wysokość 4,5-6m) – uwaga – śruby montażowe schowane pod kostką brukową – konieczność rozebrania kostki w obrębie fundamentu słupa.

- Instalacja nowej skrzynki montażowej

- Instalacja zdemontowanej kamery obrotowej

- Instalacja dodatkowych dwóch kamer stałopozycyjnych bullet: jedna skierowana w stronę przystanków tramwajowych, druga w kierunku ul. Wrocławskiej

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

- Instalacja urządzeń zasilających kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

#### Kamera 0068s-Wroclawska/Jaskolcza

Na dedykowanym, stylizowanym słupie prostym zainstalowana jest kamera stałopozycyjna IP w obudowie zewnętrznej. Przyłącza zasilające 230VAC i transmisyjne (światłowód jednomodowy) zakończono w rewizji słupa.

Zakres prac:

- Instalacja nowej skrzynki montażowej na słupie – konieczne dostosowanie koloru skrzynki do słupa (szary RAL 7042)

- Zakończenie przyłączy w skrzynce montażowej

- Wymiana kamery stałopozycyjnej na nową typu bullet z obiektywem długoogniskowym wraz ze wszystkimi elementami montażowymi i wysięgnikami – dostosowanie koloru kamery do koloru słupa

- Instalacja dodatkowej kamery wieloprzetwornikowej 180O – dostosowanie koloru kamery do koloru słupa

- Uruchomienie i konfiguracja kamer

- Instalacja przełącznika DIN i urządzeń zasilających kamery w skrzynce montażowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych przyłącza / obwodów oraz uziemienia słupa

#### Kamera 0154p-Polwiejska/Strzelecka

Na dedykowanym  słupie prostym zainstalowany jest zestaw kamer: obrotowa IP (0152o), panoramiczna 360O(0154p), stałopozycyjna (0153s) w obudowie zewnętrznej skierowana w ul. Półwiejską.

Zakres prac:

- Wymiana kamery panoramicznej 360O na kamerę stałopozycyjną bullet skierowaną w stronę skrzyżowania Podgórna / Szkolna – przełącznik POE umożliwiający zasilenie nowej kamery dostępny w skrzynce montażowej.

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.2.8:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 1 |
| 2 | kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 4 |
| 3 | kamera stałopozycyjna bullet typ 2 - długoogniskowa | szt | 2 |
| 4 | Kamera wieloprzetwornikowa 180O | szt | 1 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 3 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.2.8:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 3 |
| 2 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 3 |
| 3 | Słup prosty 4,5 – 6m | szt | 1 |

## Instalacja kamer w nowych lokalizacjach na terenie Starego Miasta

### Skrzyżowanie Alei Niepodległości i ul. Solnej

W obrębie skrzyżowania funkcjonuje infrastruktura ZDM związana z sygnalizacją drogową w postaci szafy sterownika, konstrukcji wsporczych sygnalizatorów i sensorów sterowania ruchem oraz kanalizacja teletechniczna umożliwiająca zaciągnięcie okablowania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę instalację i uruchomienie dwóch kamer:

#### Nowa kamera obrotowa

Kamera instalowana będzie na słupie prostym w pasie rozdziału ul. Solnej. Na słupie funkcjonuje kamera ANPR i związana z nią skrzynka teletechniczna z zasilaniem 230VAC. W celu uniknięcia montażu wielu skrzynek montażowych na jednym słupie, urządzenia towarzyszące kamerze dostarczanej i obecnej ANPR należy umieścić w jednej skrzynce montażowej. Dopuszcza się pozostawienie obecnej. Dopuszcza się wykorzystanie obecnego przyłącza elektrycznego kamery ANPR. Należy wykonać natomiast przyłącze transmisyjne od szafy sterownika ZDM kablem UTP lub światłowodem jednomodowym  4J. Obecne urządzenia transmisyjne należy zdemontować i zwrócić do ZDM. Przed pracami należy poinformować serwis ZDM o potrzebie zmiany konfiguracji obecnej kamery ANPR i systemu. Kamera ANPR będzie agregowana na dostarczanym przełączniku zarządzalnym

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego (zaciąganie w istniejącej kanalizacji) między sterownikiem ZDM a skrzynką montażową na słupie (UTP lub OTK 4J SM)

- Demontaż urządzeń transmisyjnych obecnej kamery ANPR

- Instalacja przemysłowego przełącznika zarządzalnego DIN POE w skrzynce montażowej

- Instalacja dostarczanej kamery obrotowej PTZ

- Konfiguracja i uruchomienie kamer (konfiguracja kamery ANPR związana ze zmianą medium transmisyjnego po stronie serwisu ZDM)

#### Nowa kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa

Kamera instalowana będzie w pasie rozdziału ul. Nowowiejskiego  w analogiczny sposób jak kamera obrotowa. Na słupie funkcjonuje kamera ANPR. Ze względu na odległość od sterownika przyłącze transmisyjne musi być realizowane techniką światłowodową.

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego (zaciąganie w istniejącej kanalizacji) między sterownikiem ZDM a skrzynką montażową na słupie – kabel OTK 4J SM

- Demontaż urządzeń transmisyjnych obecnej kamery ANPR

- Instalacja przemysłowego przełącznika zarządzalnego DIN POE w skrzynce montażowej

- Instalacja dostarczanej kamery wieloprzetwornikowej - wielokierunkowej

- Konfiguracja i uruchomienie kamer (konfiguracja kamery ANPR związana ze zmianą medium transmisyjnego po stronie serwisu ZDM)

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.3.1:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 1 |
| 2 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa | szt | 1 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 2 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.3.1:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel transmisyjny UTP | m | ~80 |
| 2 | Kabel transmisyjny OTK SM | m | ~150 |
| 3 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 2 |

### Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ulicami Półwiejska oraz Górna Wilda wraz z modernizacją kamer w obrębie ulic Półwiejska / Krakowska / Rybaki

W obrębie skrzyżowania funkcjonuje infrastruktura ZDM związana z sygnalizacją drogową w postaci szafy sterownika, konstrukcji wsporczych sygnalizatorów i sensorów sterowania ruchem oraz kanalizacja teletechniczna umożliwiająca zaciągnięcie okablowania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę instalację i uruchomienie nowych kamer oraz demontaż dwóch istniejących.

#### Nowa kamera obrotowa

Kamera instalowana będzie na istniejącym maszcie wysięgnikowym  przy zjeździe z ul. Królowej Jadwigi w ul. Półwiejską. Zakres prac:

- Instalacja skrzynki montażowej z wyposażeniem na maszcie wysięgnikowym – będzie on miejscem agregacji dodatkowo dla dwóch kamer stałopozycyjnych bullet

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego UTP między sterownikiem a skrzynką montażową

- Wykonanie przyłącza zasilającego kablem YKY analogicznie jak powyżej

- Instalacja dostarczanej kamery obrotowej PTZ

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Nowa kamera stałopozycyjna bullet (1) skierowana na wjazd na skrzyżowanie  Królowej Jadwigi / Półwiejska / Górna Wilda od strony ul. Górna Wilda

Kamera instalowana będzie na istniejącym maszcie prostym. Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego UTP między skrzynką montażową kamery obrotowej a kamerą

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Nowa kamera stałopozycyjna bullet (2) skierowana na wjazd na skrzyżowanie Królowej Jadwigi / Półwiejska / Górna Wilda od strony ul. Półwiejskiej

Kamera instalowana będzie na istniejącym maszcie wysięgnikowym nad pasem ruchu. Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego UTP między skrzynką montażową kamery obrotowej a kamerą

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Nowa kamery wieloprzetwornikowa 180O (1)

Kamera instalowana będzie na maszcie prostym sygnalizatora ZDM na wyjeździe ze skrzyżowania Krakowska / Półwiejska w stronę ul. Krakowskiej. Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego UTP między skrzynką montażową kamer 0165s 0166s zainstalowanej na ostatnim słupie oświetleniowym ul. Półwiejskiej (ok 30m)

- Instalacja dostarczanej kamery wieloprzetwornikowej 180 O

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

Kamera zastępuje uszkodzoną kamerę panoramiczną 0168p-Polwiejska/Krakowska zainstalowaną na wysięgniku nad ul. Krakowską po drugiej stronie skrzyżowania. Uszkodzoną kamerę należy zdemontować a jej okablowanie (UTP) wycofać do najbliższej studni.

#### Nowa kamera stałopozycyjna bullet (3) skierowana na wjazd na skrzyżowanie wzdłuż ul Krakowskiej

Kamera instalowana będzie na maszcie wysięgnikowym kamery 0203o-Rybaki/Krakowska.

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego UTP między skrzynką montażową kamery obrotowej a kamerą

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet na wysięgniku nad pasem drogowym

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Integracja z systemem monitoringu istniejących kamer detekcji ZDM.

Na skrzyżowaniu funkcjonują kamery detekcji zdarzeń pracujące w 2 logicznych sieciach ZDM. Sieć monitoringu miejskiego posiada możliwość połączenia z ww. sieciami ZDM. W ramach Przedmiotu Zamówienia wybrane co najmniej dwie kamery zostaną zintegrowane z systemem monitoringu miejskiego.  Wykonawca w celu integracji ww. kamer skonfiguruje urządzenie posiadane przez Zamawiającego (firewall Fortigate) do zabezpieczenia połączenia sieciowego pomiędzy sieciami ZDM (3 VLANy) a wybranym VLAN’em sieci monitoringu miejskiego tworząc strefy bezpieczeństwa i reguły przesyłania pakietów pomiędzy nimi.

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.3.2:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 1 |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 – krótkoogniskowa | szt | 3 |
| 3 | Kamera wieloprzetwornikowa 180O | szt | 1 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 2 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.3.2:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel transmisyjny UTP | m | ~350 |
| 2 | Skrzynka montażowa duża | szt | 1 |
| 3 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 5 |

### Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ul. Strzelecką i Drogą Dębińską

W obrębie skrzyżowania funkcjonuje infrastruktura ZDM związana z sygnalizacją drogową w postaci szafy sterownika, konstrukcji wsporczych sygnalizatorów i sensorów sterowania ruchem oraz kanalizacja teletechniczna umożliwiająca zaciągnięcie okablowania. W sterowniku zapewniony jest dostęp do miejskiej sieci teletransmisyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę instalację i uruchomienie następujących 5 kamer:

#### Nowa kamera obrotowa

Kamera instalowana będzie na bramownicy nitki południowej ul. Królowej Jadwigi (na części pionowej) od strony chodnika przy AWF. Na bramownicy należy zainstalować skrzynkę montażową do zakończenia przyłączy i instalacji urządzeń sieciowych i zasilających

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego (zaciąganie w istniejącej kanalizacji) między sterownikiem ZDM a skrzynką montażową na słupie OTK 4J SM

- Wykonanie przyłącza zasilającego kablem YKY

- Instalacja skrzynki montażowej z wyposażeniem

- Zakończenie przyłączy w skrzynce montażowej

- Instalacja dostarczanej kamery obrotowej

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Nowa kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa

Kamera instalowana będzie na tej samej bramownicy co kamera obrotowa, jednak od strony pasa rozdziału przy torowisku.

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego i zasilającego UTP od skrzynki montażowej kamery obrotowej – okablowanie prowadzone w konstrukcji wysięgnika

- Instalacja dostarczanej kamery obrotowej

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca zakończenia przyłączy (instalację skrzynki montażowej w pasie rozdziału przy kamerze wieloprzetwornikowej i zasilenie od niej skrętką UTP kamery obrotowej)

#### Nowa kamera stałopozycyjna bullet (1) skierowana na wjazd na skrzyżowanie od strony ul. Strzeleckiej

Kamera instalowana będzie na wysięgniku nad pasem ruchu ul. Strzeleckiej – pasy wjazdowe na skrzyżowanie Królowej Jadwigi  / Droga Dębińska / Strzelecka.

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego i zasilającego od skrzynki montażowej  poprzednio omawianych kamer będzie mniejsza niż 100m dopuszcza wykorzystanie skrętku UTP. W przeciwnym wypadku należy przewidzieć niezależne przyłącza YKY i OTK 4J oraz dedykowaną dla tej kamery skrzynkę montażową

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Nowa kamera stałopozycyjna bullet (2) skierowana na wjazd na skrzyżowanie od strony ul. Droga Dębińska

Kamera instalowana będzie na wysięgniku nad pasem ruchu ul. Droga Dębińska  – pasy wjazdowe na skrzyżowanie Królowej Jadwigi  / Droga Dębińska / Garbary.

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego i zasilającego UTP od sterownika sygnalizacji ZDM

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet

- Konfiguracja i uruchomienie kamery

#### Nowa kamera stałopozycyjna bullet (3) skierowana na zjazd ze skrzyżowania w ul Garbary

Kamera instalowana będzie na wysięgniku kamery ANPR nad pasem ruchu ul. Strzeleckiej   – pasy zjazdowe ze skrzyżowania w kierunku ul. Garbary. Zamówienie zakłada

Zakres prac:

- Wykonanie przyłącza transmisyjnego (zaciąganie w istniejącej kanalizacji) między sterownikiem ZDM a skrzynką montażową na słupie kabla OTK 4J SM

- Demontaż urządzeń transmisyjnych obecnej kamery ANPR (GSM)

- Instalacja przemysłowego przełącznika zarządzalnego DIN POE w skrzynce montażowej

- Instalacja dostarczanej kamery stałopozycyjnej bullet

- Konfiguracja i uruchomienie kamer (konfiguracja kamery ANPR związana ze zmianą medium transmisyjnego po stronie serwisu ZDM)

### Wykaz ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji w ramach pkt 2.3.3:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | szt | 1 |
| 2 | kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | szt | 3 |
| 3 | kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa | szt | 1 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt | 2-3 |

### Wykaz ważniejszych elementów pasywnych podlegających dostawie i zabudowie w ramach pkt 2.3.3:

| L.p. | Typ urządzenia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynka montażowa mała | szt | 1-2 |
| 2 | Kabel zasilający YKY | m | ~200 |
| 3 | Kabel transmisyjny OTK SM | m | ~200 |
| 4 | Kabel transmisyjny UTP | m | ~300 |
| 5 | Tabliczka znakowania terenu monitorowanego | szt | 5 |

Ilość skrzynek montażowych, okablowania zasilającego i transmisyjnego układanego w kanalizacji i konstrukcjach wsporczych zależy od przyjętego wariantu rozwiązania przez Wykonawcę na etapie projektowym.

## Dokumentacja projektowa, powykonawcza oraz pomiary elektryczne

Dokumentacja projektowa dotyczy przede wszystkim  wykonania nowych projektów elektrycznych obwodów zasilających kamery objętych niniejszym Zamówieniem (zarówno istniejące punkty kamerowe podlegające modernizacji opisane w pkt1 jak i nowe lokalizacje kamer opisane w pkt 2). Projekty elektryczne muszą zostać wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  projektowania w branży instalacyjnej elektrycznej. W ramach projektu elektrycznego modernizowanych istniejących punktów kamerowych zakłada się wykorzystanie istniejących kabli przyłączeniowych YKY. Projekt elektryczny musi uwzględniać ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą w postaci zabezpieczeń RCD (lub zintegrowanych z zabezpieczeniami nadprądowymi modułów RCBO).

Projekt musi zawierać zestawienie ilościowe dostarczanych urządzeń, karty katalogowe oraz certyfikaty zgodności instalowanych urządzeń i materiałów. Ponadto do projektu należy załączyć wyniki testu integralności dostarczanych kamer z systemem BVMS.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

- protokoły pomiarów elektrycznych. Pomiary istniejącego okablowania muszą zostać wykonane przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne kat. E oraz D z uwzględnieniem pomiarów. W protokołach należy wskazać termin następnego badania oraz jednoznacznie określić możliwość eksploatacji badanych obwodów elektrycznych.

- wykaz wytworzonej infrastruktury (zgodnie z załącznikiem do umowy), wykaz zainstalowanych kamer wraz z ich adresacją sieciową

- oświadczenie kierującego pracami po stronie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami branżowymi.

- ekspertyzy dotyczące demontowanych urządzeń monitoringu.

- Protokoły odbioru zdemontowanych urządzeń (UMP WGK – demontowane urządzenia Access Point, Zamawiający UMP-WZKiB – demontowane urządzenia monitoringu i transmisyjne tj. kamery, konwertery mediów, przełączniki sieciowe, ZDM – demontowane urządzenia transmisyjne kamer ANPR)

- Potwierdzenie o braku uwag dotyczących instalacji uzyskane od właścicieli / administratorów obiektów, na których odbywały się prace: ( słupy oświeletnia ulicznego : ZDM Wydział Oświetlenia / Enea Oświetlenie, słupy i konstrukcje sygnalizacji drogowej : ZDM COUiR, słupy naciągu trakcji tramwajowej : MPK, właściciele lub administratorzy budynków – kamery 0033,0034,0036,0037 )

- Wykaz zdemontowanych urządzeń

- Potwierdzenie przekazania zdemontowanych materiałów do utylizacji

# Wykaz podstawowych urządzeń aktywnych podlegających dostawie i instalacji – zestawienie zbiorcze

| L.p. | Nazwa | Liczba urządzeń podlegająca dostawie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa PTZ (parametry opisano w pkt 4.1) | 23 szt. |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa (parametry opisano w pkt 4.2) | 21 szt. |
| 3 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 2 - długoogniskowa (parametry opisano w pkt 4.3) | 5 szt. |
| 4 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa (parametry opisano w pkt 4.4) | 9 szt. |
| 2 | Kamera panoramiczna wieloprzetwornikowa 180O (parametry opisano w pkt 4.5) | 2 szt. |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy POE DIN (parametry opisano w pkt 4.7) | 33 szt. |
| 5. | Jednostka komputerowa serwera strumieniującego (parametry opisano w pkt 4.6) | 0 / 1 szt. (*) |

(*) Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami serwerowymi do uruchomienia jednostki strumieniującej, zapewniającej możliwość integracji kamer z systemem zapisu Zamawiającego w oparciu o protokół Onvif.  Maksymalna liczba obecnych zasobów pozwala na strumieniowanie 30 kanałów. Łączna liczba kanałów wideo (ze względu na dostarczanie kamer wieloprzetwornikowych- wielokierunkowych) wyniesie 87. Jeżeli liczba kanałów wideo kamer dostarczanych w ramach niniejszego projektu, które ze względów technologicznych będą wymagały integracji z systemem rejestracji/zapisu wideo z BVMS z wykorzystaniem protokołu Onvif przekroczy 30 kanałów, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dodatkowej jednostki serwerowej niezbędnej do integracji kamer Onvif z systemem zapisu Zamawiającego.

# Parametry dostarczanych urządzeń

Dostarczane urządzenia muszą samodzielnie spełniać określone poniżej parametry i funkcjonalności bez wykorzystywania innych urządzeń wspierających / oprogramowania wspierającego (np. nie dopuszcza się stosowania dodatkowych urządzeń zapewniających szyfrowanie transmisji wideo,  autentykacji urządzenia w sieci z wykorzystaniem protokołu 802.1x z certyfikatem TLS czy też w zakresie analityki obrazu). Dopuszczalne wsparcie zewnętrzne dotyczy wyłącznie możliwości integracji kamer z systemem BVMS z wykorzystaniem integralnych modułów programowych pakietu BVMS. Wszystkie urządzenia i elementy pasywne dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W szczególności, wszystkie dostarczane urządzenia elektryczne muszą być zgodne z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

## 4.1. Kamera obrotowa

| 1 | Typ kamery | Obrotowa PTZ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | CMOS 2 MPiX +/- 10%, rozmiar fizyczny nie mniejszy niż 1/2.8” |
| 3 | Obiektyw | Zmiennoogniskowy PTZ, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej | nie mniejszy niż 58 ̊ |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej | nie większy niż 3 ̊ |
| 6 | Zakres i prędkość sterowania modułem PTZ | Pan: ciągły 360° z prędkością regulowaną w zakresie 1°–120°/s Tilt(*): min zakres od -3° + do 90°, z prędkością regulowaną w min. zakresie 0.5°–90°/s |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | nie mniej niż 2 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Trasy dozorowe | Możliwość zaprogramowania co najmniej dwóch niezależnych tras dozorowych ciągłych –odtwarzających manualne sterowanie modułem PTZ przez operatora systemu w trakcie nagrywania trasy, (trasy dozorowe nie bazujące na ustawieniach pozycji, czyli tzw. „presetach’) |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery (przy zatrzymanym module PTZ w zdefiniowanym jego położeniu). Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T z uwzględnieniem takich funkcji jak: W zakresie sterowania modułem PTZ : - zmiana położenia we wszystkich płaszczyznach PTZ (sterowanie kamerą) - wymiana informacji z systemem BVMS o położeniu modułu PTZ w celu wizualizacji na mapie systemu VMS aktualnego kierunku obserwacji kamery - włączanie i wyłączanie trasy dozorowej - włączanie i wyłączanie nagrania trasy dozorowej W zakresie analityki obrazu: -przesyłanie komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | 230 VAC lub POE+ lub 24VAC, maksymalny pobór mocy 35 W |
| 23 | Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających) | nie większa niż 6kg |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100Mbps |

(*)  Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT

(**) Parametry kamer będą weryfikowane na etapie postępowania przetargowego jako przedmiotowe środki dowodowe,  tym nie mniej, niezależnie od tego,  weryfikacja integralności z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS będzie realizowana na początkowym etapie realizacji umowy zgodnie z pkt 2.1

## 4.2. kamera stałopozycyjna bullet typ 1 – krótkoogniskowa (szeroki kąt obserwacji)

| 1 | Typ kamery | stałopozycyjna bullet ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | CMOS min 4 Mpix i rozmiarze fizycznym nie mniejszym niż 1/2.7” |
| 3 | Obiektyw | Zintegrowany, zdalne sterowanie ogniskową – przybliżenie i ostrość, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej | Nie mniejszy niż 95O |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej | Nie większy niż 38O |
| 6 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 7 | Autofokus | zdalny, wykonywany przez sieć TCP/IP zgodnie z pkt 3 tabeli |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) co najmniej 1440p, (2) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | 2 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości co najmniej 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla każdego strumienia. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270) |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery. Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66, IK09 lub lepsze |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie kamery | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC |
| 23 | Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających) | nie więcej niż 3kg |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Zintegrowany promiennik podczerwieni | Dystans oświetlenia promieniowania 40m lub większy |
| 26 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100Mbps |
| 27 | Pozostałe | Osłona przeciwdeszczowa, przeciwsłoneczna – zadaszenie osłaniające obiektyw z regulowaną długością wysunięcia z możliwością przemontowania na boczną ścianę kamery w przypadku ustawienia kamery w tzw. pivot lub format korytarzowy (przystosowanie fabryczne przez producenta) |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 4.1

(**) Parametry kamer będą weryfikowane na etapie postępowania przetargowego jako przedmiotowe środki dowodowe,  tym nie mniej, niezależnie od tego,  weryfikacja integralności z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS będzie realizowana na początkowym etapie realizacji umowy zgodnie z pkt 2.1

## 4.3. kamera stałopozycyjna bullet typ 2– długoogniskowy (wąski kąt obserwacji)

| 1 | Typ kamery | stałopozycyjna bullet ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | CMOS min 4 Mpix i rozmiarze nie mniejszym niż 1/1.8” |
| 3 | Obiektyw | Zintegrowany, zdalne sterowanie ogniskową – przybliżenie i ostrość, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.4 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej | Nie mniejszy niż 40O |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej | Nie większy niż 10O |
| 6 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 7 | Autofokus | zdalny, wykonywany przez sieć TCP/IP zgodnie z pkt 3 tabeli |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) co najmniej 1440p, (2) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | 2 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości co najmniej 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla każdego strumienia. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270) |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery. Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66, IK08 lub lepsze |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie kamery | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC |
| 23 | Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających) | nie więcej niż 3.5 kg |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC (z uwzględnieniem zewnętrznej obudowy) |
| 25 | Zintegrowany promiennik podczerwieni | Dystans oświetlenia promieniowania 100m lub większy |
| 26 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100Mbps |
| 27 | Pozostałe | Osłona przeciwdeszczowa, przeciwsłoneczna – zadaszenie osłaniające obiektyw z regulowaną długością wysunięcia z możliwością przemontowania na boczną ścianę kamery w przypadku ustawienia kamery w tzw. pivot (przystosowanie fabryczne przez producenta) |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 4.1

(**) Parametry kamer będą weryfikowane na etapie postępowania przetargowego jako przedmiotowe środki dowodowe,  tym nie mniej, niezależnie od tego,  weryfikacja integralności z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS będzie realizowana na początkowym etapie realizacji umowy zgodnie z pkt 2.1

## 4.4 Kamera wieloprzetwornikowa wielokierunkowa 360O

| 1 | Typ kamery | Wieloprzetwornikowa, wielokierunkowa |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | •Wyposażona w przynajmniej 4 sensory CMOS. Jeden sensor odpowiada jednemu, osobnemu kanałowi wideo. •Każdy z sensorów nie mniejszy niż 1 / 2.8” • Rozdzielczość pojedynczego sensora w zakresie 2 – 5 Mpix • Możliwość manualnej korekcji ustawienia każdego z sensorów z osobna zapewniające pole widzenia minimum 320O (sumaryczne pole widzenie wszystkich sensorów liczone dla hipotetycznego ustawienia obiektywów prostopadle do osi Ziemi (TILT 0O), rozłożonych równomiernie co 90O) |
| 3 | Obiektyw | • apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F2.0 • Zdalne sterowanie ostrością i przybliżeniem optycznym każdego z obiektywów |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej dla pojedynczego sensora | nie mniejszy niż 80 ̊ |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej dla pojedynczego sensora | nie większy niż 40 ̊ |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia obiektywu (TILT*) | w zakresie co najmniej od +25O do +90O |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy, zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | Przynajmniej 2 dla każdego kanału wideo. |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. Dla każdego z sensorów |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270) |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery . Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. Analityka możliwa do uruchomienia jednocześnie na wszystkich kanałach wideo (sensorach), przy czym klasyfikacja obiektów musi być zapewniona przy uruchomieniu analityki na co najmniej 2 sensorach jednocześnie. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Obsługa protokołu TLS z szyfrowaniem AES. Ponadto kamera musi być zgodna ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 (**) | Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 oraz IK08 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC, maksymalny pobór mocy 40W |
| 23 | Waga | nie większa niż 3kg (sama kamera bez elementów montażowych i zasilających) |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100/1000 Mbps |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 4.1

(**) Parametry kamer będą weryfikowane na etapie postępowania przetargowego jako przedmiotowe środki dowodowe,  tym nie mniej, niezależnie od tego,  weryfikacja integralności z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS będzie realizowana na początkowym etapie realizacji umowy zgodnie z pkt 2.1

## 4.5 Kamera wieloprzetwornikowa 180O

| 1 | Typ kamery | Wieloprzetwornikowa panoramiczna |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | •Wyposażona w przynajmniej 4 sensory CMOS. Kamera komponuje wideo ze wszystkich sensorów w jeden kanał wideo o rozdzielczości zbliżonej do 4K •Rozmiar każdego z sensorów nie mniejszy niż 1 / 2.8” • Łączna rozdzielczość skomponowanego strumienia wideo ze wszystkich 4 przetworników co najmniej 7 Mpix |
| 3 | Obiektyw | • apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F2.0 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) | nie mniejszy niż 180 ̊ (dla skomponowanego kanału wideo ze wszystkich przetworników) |
| 5 | Kąt obserwacji w pionie (VFOV) | nie mniejszy niż 80 ̊(dla skomponowanego kanału wideo ze wszystkich przetworników) |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia obiektywu (TILT*) | w zakresie co najmniej od +0O do +40O |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy, zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | Nie mniejsza niż 3500 x 1800 (skomponowany kanał wideo ze wszystkich przetworników) |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | 1 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 25 FPS przy rozdzielczości >= 3500x1800 |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | Nie dotyczy |
| 15 | Analityka obrazu | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery . Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 | otwarty protokół Onvif S /T Kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 oraz IK08 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS lub RTSP over HTTPS, HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC, maksymalny pobór mocy 40W |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 4.1

(**) Parametry kamer będą weryfikowane na etapie postępowania przetargowego jako przedmiotowe środki dowodowe,  tym nie mniej, niezależnie od tego,  weryfikacja integralności z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS będzie realizowana na początkowym etapie realizacji umowy zgodnie z pkt 2.1

## 4.6. Jednostka komputerowa serwera strumieniującego

| 1 | Obudowa | Rack 19" wysokość 1U |
| --- | --- | --- |
| 2 | Procesor | wydajność min 12000 pkt wg testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 3 | Minimalna liczba procesorów obsługiwanych / zainstalowanych | [2/1] |
| 4 | Pamięć - minimalna liczba slotów pamięci dostępna | 4 |
| 5 | Pamięć - minimalna liczba slotów pamięci wolna | 2 |
| 6 | Pamięć - minimalna zainsltaowana | 64GB |
| 7 | Obsługiwana technologia RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, |
| 8 | Dyski twarde | Min 2 dyski SAS o pojemności co najmniej 300GB każdy |
| 9 | Łączna liczba slotów dysków | min 4 szt |
| 10 | Interfejsy sieciowe | min 2x 1Gbps na płycie głównej + min 2x 10Gbps SFP |
| 11 | Zasilacze | 2x min 300W Hot swap |
| 12 | Akcesoria sieciowe | moduły SFP - 4 szt 10 Gbps SM |
| 13 | Akcesoria montażowe | dedykowana szyna montażowa umożliwiająca umożliwiająca wysunięcie z szafy RACK do prac serwisowych w czasie pracy |
| 14 | System operacyjny | Serwerowy 64 bitowy, zgodny z oprogramowaniem Bosch Video Management System, funkcjonalność wirtualizacji, zapewniający licencjonowanie maszyny fizycznej – hosta oraz co najmniej dwóch posadowionych na nim maszyn wirtualnych z tożsamym systemem operacyjnym |

## 4.7.  Skrzynka montażowa

### 4.7.1. Skrzynka montażowa duża

| 1 | Rozmiary | 400x300x200 +/- 10% lub 400x400x200 +/- 10% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Waga | Max 4.5kg |
| 3 | Materiał | poliester termoutwardzalny wzmacniany włóknem szklanym |
| 4 | Temperatura pracy | W zakresie co najmniej -30OC do 60OC |
| 5 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 IK10 lub lepsze |
| 6 | Wytrzymałość dielektryczna | Min 1000V |
| 7 | Izolacja elektryczna | Min 5M Ω |
| 8 | Wyposażenie | Wewnętrzna płyta montażowa, listwa(y) DIN, mini BOX ODF, aparaty i akcesoria elektryczne oraz zasilania urządzeń |
| 9 | Zamek | uniwersalny |

### 4.7.2. Skrzynka montażowa mała

| 1 | Rozmiary | 300x250x150 +/- 10% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Waga | Max 2kg |
| 3 | Materiał | poliester termoutwardzalny wzmacniany włóknem szklanym |
| 4 | Temperatura pracy | W zakresie co najmniej -30OC do 60OC |
| 5 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 IK10 lub lepsze |
| 6 | Wytrzymałość dielektryczna | Min 1000V |
| 7 | Izolacja elektryczna | Min 5M Ω |
| 8 | Wyposażenie | Wewnętrzna płyta montażowa, listwa(y) DIN, mini BOX ODF, aparaty i akcesoria elektryczne oraz zasilania urządzeń |
| 9 | Zamek | uniwersalny |

## 4.7. Przełącznik przemysłowy DIN

| 1 | Porty SFP | Min 1x 1.25Gbps |
| --- | --- | --- |
| 2 | Portu RJ45 | Min 3x 100Mbps + Min 1x 1000Mbps |
| 4 | Montaż | DIN |
| 6 | Temperatura pracy | -10OC + 50OC |
| 7 | Wymiary maksymalne | 200 x 130 x 50 mm |
| 8 | Pobór mocy | nie więcej niż 150W |
| 9 | Wkładki SFP | Komplet wkładek WDM 1Gbps SM |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe zarządzania | 802.1q, 802.1x |

## 4.8. Tabliczki znakowania terenu monitorowanego

Przykłady znakowania terenu monitorowanego:

# 5.  Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac

- Licencje do uruchomienia kamery w systemie oraz przestrzeń dyskową do rejestrowania nagrań zapewnia Zamawiający

- Zamawiający na posiadanych zasobach może zapewnić serwer strumieniujący dla nie więcej niż 30 kanałów wideo. W przypadku integracji kamer z systemem monitoringu miejskiego z wykorzystaniem protokołu Onvif większej liczby kanałów wideo niż 30, Wykonawca dostarczy jednostkę komputerową niezbędną do uruchomienia serwera zapewniającego zapis zgodnie ze standardem przyjętym w systemie Bosch VMS 11.0. Parametry serwera podano w pkt. 4.6. W przypadku kamer wieloprzetwornikowych wielokierunkowych należy liczyć 4 kanały na pojedynczą kamerę. Poprzez integrację należy rozumieć włączenie kamer do systemu z rejestracją materiału wideo zgodną z systemem zarządzającym.

- Do zasilania kamer dopuszcza się stosowanie technologii POE

- Wszystkie urządzenia elektryczne i sygnałowe w skrzynkach montażowych należy montować na listwie DIN

- Projekt wykonawczy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego

- Przy pracach instalacyjnych należy uwzględnić zajęcie pasa drogowego oraz założyć, że część prac będzie konieczna do wykonania w godzinach nocnych oraz z wykorzystaniem podnośnika koszowego

- Wszystkie elementy montażowe kamer dostosowujące do miejsca instalacji muszą być atestowane/aprobowane przez ich producenta dostarczanych kamer

- Należy zachować obecny sposób mocowania kamer obrotowych podlegających wymianie na nowe (słupowy np. kamera 0035,  na elewacji prosty np. kamera 0034, narożnikowy wysięgnikowy np. kamera 0036)

- Demontowane urządzenia Access Point należy zdać do UMP WGK bez elementów montażowych.

# 6. Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy

Z uwagi iż Wykonawca wykorzystywać będzie w realizacji projektu istniejące okablowanie, w przypadku wykrycia uszkodzenia okablowania uniemożliwiającego realizację projektu, koszt naprawy i wymiany okablowania nie obciąża Wykonawcy. Realizacja powyższych czynności będzie prowadzona w oparciu o osobne zamówienie (nie dotyczy okablowania pomiędzy skrzynką montażową a kamerą które podlega wymianie w ramach przedmiotu zamówienia).

Załączniki:

1.  Wzór protokołu testu integralności dostarczanych kamer z systemem Zamawiającego

2. Plany sytuacyjne, zdjęcia miejsc instalacji, schematy elektryczne istniejących obwodów kamer, schematy kanalizacji nowych instalacji (dokumentacja elektroniczna)

3. Wykaz dostarczanych urządzeń oraz orientacyjny zakres ważniejszych prac liniowych w podziale na lokalizacje

4. Zestawienie wymaganych pomiarów elektrycznych

5. Wzór protokołu  - ekspertyzy zdemontowanych urządzeń monitoringu