**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przegląd obejmuje swoim zakresem dla każdej z instalacji:

 a) Przegląd głównego urządzenia filtracyjnego cyklofiltra:

 • Sprawdzenie szczelności połączeń całego układu filtracyjnego.

 • Wizualny przegląd stanu zewnętrznego, powłok malarskich, poszycia, konstrukcji wsporczej, komór filtracyjnych, barierek i podestów itp.

 • Przegląd komór gazów oczyszczonych oraz komór gazów brudnych.

 b) Sprawdzenie układu regeneracji worków filtracyjnych i instalacji sprężonego powietrza:

 • Sprawdzenie aktualnych nastaw.

 • Sprawdzenie działania urządzeń wchodzących w skład układu w tym między innymi:

 elektrozaworów, przetwornika różnicy ciśnień, presostatu, filtra regulatora, zbiorników sprężonego powietrza, zaworu bezpieczeństwa, czujnika temperatury itp.

 • Sprawdzenie poprawności pracy skrzynki sterowniczej.

 • Ewentualne wykonanie poprawnych nastaw układu regeneracji.

 c) Przegląd stanu wentylatorów: wyciągowego i wspomagającego.

 d) Przegląd odpylacza wstępnego typu MOS-15.

 e) Przegląd stanu instalacji kanałowej.

 f) Przegląd stanu przepustnic regulacyjnych okrągłych typu DN oraz prostokątnych typu AxB wraz z napędami.

 g) Przegląd stanu układu odbioru pyłów w tym przenośników ślimakowych, zaworów

 dozujących, wibratorów elektrycznych itp.

1. Na czas przeglądu instalacja będzie wyłączona z pracy**.**
2. Układ odbioru pyłu przed wizytą serwisu będzie przygotowany do przeglądu poprzez opróżnienie zalegającego pyłu.
3. Przegląd może zostać przeprowadzony dla wszystkich trzech instalacji podczas jednego wyjazdu serwisowego.
4. Po dokonaniu przeglądu Wykonawca wystawi protokół serwisowy, w którym (o ile to będzie konieczne) przedstawi wykaz niezbędnych prac do wykonania oraz części zalecanych do wymiany.
5. Na podstawie „Karty Przeglądu Serwisowego” Wykonawca przedstawi ofertę na wykonanie zalecanych prac i dostawę części. Zaakceptowana przez Zamawiającego oferta będzie podstawą
do wykonania usługi przez Wykonawcę.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany Protokół odbioru robót bez uwag.
7. W przypadku stwierdzonych awarii/usterek możliwość zlecenia naprawy na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego oferty.
8. Gwarancja na usługę na okres 24 miesięcy od dnia odbioru prac.
9. Termin realizacji usługi:

serwis – od **01.07.2025** do **31.07.2025** r.

 naprawa (jeśli będzie potrzebna) - do **31.08.2025** r.