DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa nasuwek trójdzielnych UUU

- Warunki ogólne:

- Armatura oferowana musi być wyprodukowana przez jednego producenta

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wielkość i sposób realizacji dostaw:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Towar na swój koszt do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego w Poznaniu ul. Wiśniowa 13

- Pierwsza dostawa Towaru nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty obowiązywania niniejszej umowy

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia  Zamawiającego następować będzie na podstawie faktury VAT, lub WZ z podaniem nr zamówienia, lub e-faktury

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata - licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawie podlegać ma armatura z datą produkcji 2022/2023.

Warunki techniczne

Nasuwki trójdzielne UUU.

### Materiał

- żeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

(nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie epoksydowe  – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- śruby , podkładki, nakrętki stal cynkowana ogniowo (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- od środka stalowy klin kształtowy na stałe związany z odlewem zapobiegający wypchnięciu uszczelki

- rodzaj materiału i średnica oznakowane na nasuwce w sposób trwały

- Uszczelnienie

- guma EPDM ( z jednym nacięciem - jednoelementowa) nie dopuszczamy gumy NBR

### 3. Ciśnienie

- PN 10/16

## 4. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianej nasuwki, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą

na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24

miesiące od dnia jego wydania.

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą)