Egz. Nr

S T R O N A     T Y T U Ł O W A

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania :    1. Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody

w miejscowości Długi Ług

2. Budowa studni głębinowej SW- 4 na działce nr 69/2 w Długim

Ługu

3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na terenie

SUW Długi Ług

Adres obiektu  :      1. Stacja Uzdatniania Wody w m. Długi Ług działki nr  69/2,

69/1, 70/2

2. Studnia głębinowa SW- 4 w m. Długi Ług dz. nr 69/2

3. Instalacja fotowoltaiczna w m. Długi Ług dz. nr 69/1

Gm. Korycin

Inwestor  :               Gmina Korycin

16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a

Autor                       inż. Tadeusz Wyszkowski

opracowania:           16-001 Kleosin ul. M. Reja 18

Kleosin,  15.07.2021 r.

Zał. 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4  Betonowanie

45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i

społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4  Tynkowanie

45443000-4  Roboty elewacyjne

45255110-3  Roboty budowlane w zakresie studni

45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4  Roboty sanitarne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312310-3  Ochrona odgromowa

SPIS   ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry SUW Długi Ług

  - Budowa studni głębinowej SW- 4 na działce nr 69/2 w Długim Ługu

  - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Długi Ług

- Zakres projektowanych robót budowlanych

2.1 SUW Długi Ług

2.2 Budowa studni głębinowej SW- 4 na działce nr 69/2 w Długim Ługu

2.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Długi Ług

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

4.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

5.   Podstawowe przepisy - wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

6.  Ustalenie szacunkowych kosztów poszczególnych elementów

  - SUW Długi Ług

  - Budowa studni SW- 4 na działce nr 69/2 w Długim Ługu

  - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Długi Ług

Część informacyjna

- decyzja Starosty Sokólskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne

korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni SW-2, SW-3 zlokalizowanych na

działce nr 69/2 w obrębie miejscowości Długi Ług gm. Korycin z dnia 19.XI.2015 r., znak

OŚ.6341.39.2015  – zał.1

- badania fizyko-chemiczne wody surowej z dnia 01.04.2021 r. ze studni SW-2 i SW-3 SUW Długi

Ług – zał. 2/1, 2/2

Część graficzna

- Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 - SUW Długi Ług dz. nr 69/2, 69/1, 70/2 – zał. 3

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.

W warunkach przetargowych oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy

dokładnie wskazać obowiązki oferenta (wykonawcy) w trakcie realizacji inwestycji i czynności

przed oddaniem do użytkowania, do których w szczególności należą:

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

- sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej studni SW- 4 i uzyskanie decyzji zatwierdzającej jej

zasoby eksploatacyjne oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na jej budowę,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, z klauzulą

prawomocności na podstawie sporządzonego wielobranżowego projektu budowlanego.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać pompowanie kontrolne (sprawdzające) studni głębinowej

SW- 2 i SW- 3  na ujęciu wody w Długim Ługu, trwające minimum 24 godz., należy sprawdzić

statyczny i dynamiczny poziom lustra wody oraz ponownie wykonać badania jakości wody w

pełnym zakresie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Przewiduje się wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej SW- 4 na działce nr 69/2 w Długim

Ługu. Studnia SW- 4 będzie nie głębsza niż 80 m. Należy opracować operat wodnoprawny i

uzyskać decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na nowe parametry eksploatacyjne ujęcia.

Po zakończeniu robót należy uzyskać decyzję na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Sokółce, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.

Zakres robót, projektowane elementy i całe zamierzenie inwestycyjne nie zawiera elementów, do

których należałoby wszcząć postępowanie - odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko, co jest zgodne z § 3 ust. 1 pkt. 73 i 43 b rozporządzenia R.M. z dnia 10.09. 2019 r. w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

  - Charakterystyczne parametry stacji uzdatniania wody Długim Ługu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową istniejącej stacji uzdatniania wody

(aktualnie pracującej) w miejscowości Długi Ług na działkach nr geod. 69/2, 69/1, 70/2.

Stacja wodociągowa aktualnie zaopatruje w wodę pitną mieszkańców miejscowości: Długi Ług,

Ostra Góra, Nowinka, Szaciłówka, Dzięciołówka, Przystawka, Teolin, Sitawka, Milewszczyzna,

Gorszczyzna, Aulakowszczyzna, Zabrodzie, Olszynka, Wyłudy, Wyłudki, Laskowszczyzna,

Szumowo, Rykaczewo, Zakale, Krukowszczyzna, Białostoczek i kolonistów z części tych wsi z

gminy Korycin i gminy Janów.

Pobór wód podziemnych odbywa się aktualnie z ujęcia składającego się ze studni wierconych

SW-2 i SW-3 na podstawie decyzji Starosty Sokólskiego w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni

SW-2, SW-3 zlokalizowanych na działce nr 69/2 w obrębie miejscowości Długi Ług gm. Korycin

z dnia 19.XI.2015 r., zn.OŚ.6341.39.2015

W udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym określono ilości pobieranej wody podziemnej :

Qroczne =  400.000  m3/rok,

Qdśr =  1200,40  m3/d,

Qhmax = 50  m3/h

Decyzja zezwala na pobór wody podziemnej z ujęcia do dnia 18.11.2025 r.

W udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym określono parametry odprowadzanych wód

popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Stężenia zanieczyszczeń nie będą przekraczały:

zawiesina ogólna - 35 mg/l

żelazo ogólne - 10 mg Fe/l

Decyzja zezwala na odprowadzanie ścieków z ujęcia do dnia 18.11.2025 r.

Pobierana woda surowa ze studni głębinowych ze względu na skład fizyko-chemiczny

(przekroczone wskaźniki określone dla wody do celów spożywczych przez ludzi) musi być

poddana procesowi uzdatniania.

Po zrealizowaniu inwestycji, przed oddaniem jej do eksploatacji wykonawca opracuje operat

wodnoprawny i uzyska decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na następny okres korzystania z

zasobów wód podziemnych.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w budynku parterowym, wykonanym w technologii

uprzemysłowionej, ze stropodachem (wykonany dach płaski, pokrycie blachą).

Aktualnie podstawowymi urządzeniami służącymi do poboru i uzdatniania wody są:

- studnie głębinowe : SW- 2 o gł. 53,0 m

SW- 3 o gł. 56,0 m

o zatwierdzonych decyzją Wojewody Białostockiego z dnia 21.07.1983 r. znak OS.IV-8530/37/83

zasobach eksploatacyjnych ujęcia w kat. B,  Qe =  51,0 m3/h  przy depresji 6,9 m

- pompy głębinowe szt. 2

- filtry pośpieszne -odżelaziacze Ø 1400 mm z mieszaczami wodnopowietrznymi Ø 400 mm- 3 kpl.

- hydrofor szt. 1, o poj. 6000 l

- sprężarka powietrza typu WAN-K

- chlorator C-52 do ewentualnej dezynfekcji wody

- zbiorniki wyrównawcze żelbetonowe szt. 2 o poj. 100 m3 każdy

- zestaw pompowy – 3 pompy poziome

Wielkości istniejącego obiektu (pomieszczeń stacji uzdatniania wody) w zakresie powierzchni

użytkowej służącej do procesu uzdatniania wody :

- hala technologiczna – 75,0 m2

Budynek SUW posiada niezbędne pomieszczenia pomocnicze: dyżurka, pomieszczenie

gospodarcze, WC, łazienka, magazynek, kotłownia, skład opału.

W ramach inwestycji należy wygospodarować dodatkowo: pomieszczenie chloratora

i pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

1.2 Budowa studni głębinowej SW- 4 na działce nr 69/2 w  Długim  Ługu

Według uzyskanych informacji na temat stanu technicznego ujęcia wody stwierdzono, że studnia

głębinowa SW- 3 (od strony budynku SUW na działce nr 70/2) jest w znaczącym stopniu

wyeksploatowana, występuje zjawisko piaszczenia. Natomiast studnia SW-2 (na działce nr 70/2)

ma ograniczoną wydajność, ze względu na zatopione w niej agregaty pompowe, które należy

spróbować wydobyć.

W związku z powyższym, aby zapewnić niezawodność i ciągłość dostaw wody do jej odbiorców, należy wybudować na działce nr 69/2 nową studnię SW- 4.

1.3 Instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Długi Ług

Aktualnie stacja uzdatniania wody Długi Ług jest zaopatrywana w energię elektryczną

z istniejącej sieci energetycznej, brak instalacji fotowoltaicznej.

- Zakres projektowanych robót budowlanych

2.1 Stacja uzdatniania wody Długi Ług

- w zakresie robót technologicznych

- przebudowa technologii uzdatniania wody z zastosowaniem złóż katalitycznych

w odżelaziaczach Ø 1600 mm – szt. 4,

- montaż centralnego mieszacza wodno-powietrznego Ø 800 mm,

- montaż zestawu hydroforowego o wydajności Q= 60 m3/h,

- montaż lampy UV na SUW,

- przebudowa instalacji : sprężonego powietrza, rurociągów tłocznych, rurociągów

wodociągowych technologicznych, wod.-kan., elektrycznych i automatyki ze sterowaniem

i pełnym monitoringiem,

- zakup i montaż agregatu prądotwórczego z podłączeniem do sieci odbiorczej w układzie automatycznej pracy awaryjnej

- przebudowa obudowy studni głębinowej SW-2 i SW- 3 z wykonaniem obudów obu studni

typu Lange oraz wymiana agregatów pompowych w obu studniach

- budowa zbiornika na wody popłuczne o pojemności do 60 m3

- przebudowa systemu wewnętrznego odprowadzenia wód popłucznych

- budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy, z komorą zasuw oraz

rozbiórka istniejących zbiorników wyrównawczych żelbetonowych o poj. 100 m3 każdy

- budowa dwóch zbiorników szczelnych o poj. 2 m3 każdy – na ścieki bytowe oraz na ścieki

z pomieszczenia chloratora

- montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60 kW  w budynku SUW

b) w zakresie robót budowlanych i zagospodarowania terenu

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku

- przebudowa z dociepleniem posadzek, z wykonaniem licowania ścian glazurą, posadzek

gresem

- remont pomieszczeń pomocniczych w budynku SUW tj. pomieszczenia WC, pomieszczenia

socjalnego i innych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- budowa ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką, utwardzenie terenu polbrukiem

2.2 Budowa studni głębinowej SW- 4 na działce nr 69/2 w Długim Ługu

Na terenie stacji uzdatniania wody, na działce nr 69/2 w Długim Ługu projektuje się budowę

nowej studni głębinowej SW- 4.

Zakres opracowania projektu powinien obejmować :

- odwiert studni z orurowaniem,

- montaż obudowy studni typu Lange,

- montaż głowicy studni,

- montaż agregatu pompowego,

- montaż armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

- budowę rurociągu tłocznego ze studni do budynku SUW z rur PERC Ø 110 mm ,

- budowę zasilania energetycznego studni

- pomiary i próby odbiorcze, włączenie do systemu pracy SUW

- opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na

budowę studni głębinowej SW- 4

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zezwoleń (w tym m.in. decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym dla stanu po przebudowie ujęcia wód podziemnych).

2.3 Instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Długi Ług

Na terenie stacji uzdatniania wody Długi Ług, na działce nr 69/1 projektuje się budowę lokalnej

instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 40 kWp wraz z przyłączeniem jej do istniejącej

instalacji elektrycznej nn.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych o mocy

Pmax = 360 W, w ilości 112 szt.

Zakres opracowania projektu powinien obejmować :

- montaż tras kablowych,

- przebudowę rozdzielnic elektrycznych

- montaż paneli fotowoltaicznych posadowionych na gruncie

- montaż inwentera i skrzynek przyłączeniowych

- pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Podstawowym warunkiem wykonania przedmiotu zamówienia jest zobowiązanie wykonawcy do

takiej organizacji robót, aby była możliwa ciągła dostawa wody do odbiorców o wymaganych

parametrach fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i odpowiednim ciśnieniu i ilości –

spełniająca wymagania wody do spożycia przez ludzi.

- Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Obiekt stacji uzdatniania wody powinien stwarzać warunki i możliwość  do montażu urządzeń uzdatniających wodę oraz pomieszczenia zaplecza. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiednich powierzchni poszczególnych pomieszczeń, wysokości pomieszczeń, zapewnienia warunków cieplno-wilgotnościowych, warunków sanitarno-higienicznych – należy przystosować do tych wymagań istniejący budynek SUW Długi Ług. Obiekt SUW powinien posiadać nw. pomieszczenia: halę technologiczną, pomieszczenie socjalne, WC, pomieszczenie chloratora, pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

Budowa instalacji fotowoltaicznej pozwala na ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci energetycznej, wykorzystując energię słoneczną.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pobierana woda ze studni SW- 2 i SW- 3 na ujęciu Długi Ług nie spełniała warunków określonych

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) ze względu na przekroczone parametry w zakresie

zawartości związków żelaza, manganu, jonu amonowego i mętności. Potwierdziły to wyniki badań

z dnia 01.04.2021 r.

W związku z tym zostanie opracowana dokumentacja technologiczna w zakresie uzdatniania

wody, w celu uzyskania parametrów wody zgodnych z rozporządzeniem MZ jw., na podstawie

której zrealizowana będzie przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Długim Ługu wraz

z budową nowej studni SW- 4  i włączeniem do systemu technologicznego SUW.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp, składająca się z 112 szt. paneli o mocy 360 W każdy, zamontowana będzie na gruncie na stelażach metalowych obok budynku stacji wodociągowej.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- Roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych;

- Rozbiórka istniejących zbiorników wyrównawczych żelbetonowych szt. 2 o poj. 100 m3 każdy;

- Przebudowę obudów studni głębinowych;

- Budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między obiektowych;

- Budowę studni głębinowej

- Budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m3 każdy;

- Budowę osadnika popłuczyn;

- Przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku osadnik popłuczyn – wylot;

- Dostawę i montaż nowych urządzeń technologicznych;

- Wymianę instalacji elektrycznych;

- Wykonanie systemu wizualizacji procesów technologicznych;

- Wydzielenie pomieszczenia chlorowni i agregatu pradotwórczego;

- Ogólnobudowlane roboty remontowe;

- Wykonanie dojść i dojazdów do poszczególnych obiektów;

- Wymianę ogrodzenia;

### 4.1.1 Roboty budowlane

Zakres robót budowlanych:

- Wydzielenie z hali technologicznej pomieszczenia na chlorownię i agregat prądotwórczy;

- Wykonanie nowego wejścia z zewnątrz do pomieszczenia chlorowni i agregatu prądotwórczego;

- Przecieranie tynków w istniejących pomieszczeniach;

- Wykonanie tynków w pomieszczeniu chlorowni i agregatu prądotwórczego;

- Wykonanie okładzin z glazury na ścianach do wysokości 2,2m we wszystkich pomieszczeniach;

- Malowanie farba emulsyjną ścian powyżej glazury i sufitów we wszystkich pomieszczeniach;

- Wykonanie okładzin z terakoty lub gresu na posadzkach;

- Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej;

- Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej;

- Przebudowa wrót do hali technologicznej;

- Docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego;

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej na projektowanym dociepleniu ścian;

- Budowa dwóch płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyrównawcze;

- Wykonanie utwardzeń na działce;

- Wymianę ogrodzenia;

Nawierzchnie

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm z fazką, koloru naturalnego betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50MPa. Kostka układana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 20cm. Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z prętów stalowych średnicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokości 176cm. Panele mocowane do słupków ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i głębokości min. 80cm. Rozstaw osiowy słupków co 258cm. Panele montowane 5cm nad krawędzią systemowych wypełnień betonowych posadowionych na wylewce betonowej o wysokości 20cm.

W linii ogrodzenia brama rozwierana o szer. 4,0m oraz bramka o szer. 1,0m.

Fundamenty zbiorników

Fundamenty w postaci sztywnych okrągłych płytach żelbetowych zbrojonych krzyżowo prętami stalowymi. Pomiędzy zbiornikami wykonać komorę zasuw monolityczną wylewaną z betonu zbrojonego.

4.1.2 Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robót:

- Demontaż pomp głębinowych i armatury w obudowach studziennych;

- Demontaż istniejących obudów studziennych;

- Montaż nowych obudów studziennych wraz z kompletnym wyposażeniem i pompami głębinowymi;

- Demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody;

- Dostawa i montaż nowej technologii uzdatniania wody;

- Montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m3 każdy;

- Rozbiórka istniejącego osadnika popłuczyn;

- Montaż nowego osadnika popłuczyn wyposażonego w pompownię ścieków;

- Wymiana rurociągu wód popłucznych od osadnika do wylotu;

- Dostawa i montaż dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki z chlorowni i sanitarne;

Pompy głębinowe

Pompy głębinowe o wydajności 50 m3/h i wysokości podnoszenia zgodnej z obliczeniami w dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i umowy. Korpus pompy wirniki obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi i hydrostatycznymi. Pompy montować na kolektorach tłocznych ze stali czarnej ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych.

Obudowy studni

Obudowy studni głębinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, posadowione na podłożu betonowym wyniesionym ponad powierzchnię terenu na 10cm. Obudowy wyposażone w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjne. Pomiar ilości wody surowej zlokalizować w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowaniem przepływu zlokalizować przepustnicę z napędem ślimakowym.

Kolektory tłoczne ze studni

Kolektory niezależne dla każdej studni z rur i kształtek PE HD zgrzewanych doczołowo. Średnice rurociągów zapewniające prędkość wody od 1 do 1,3 m/s przy przepływie 50m3/h.

Technologia

Ze względu na zanieczyszczenie wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, manganu, mętności, barwy, zapachu, jonu amonowego) wymagane jest jej uzdatnienie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej oparty na urządzeniach ciśnieniowych i uzyskać produkcję wody o wydajności Qdmax= 1300 m3/d oraz Qhmax= 60 m3/h przy podnoszeniu 50 mH2O, spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W układzie technologicznym przewidzieć co najmniej:

- Napowietrzanie w systemie zamkniętym – czas kontaktu min. 4min;

- Filtrację Io na złożu kwarcowym i brausztynowym (katalitycznym) z prędkością v < 7,5 m/h;

- Napowietrzanie w systemie zamkniętym – czas kontaktu min. 40 sek;

- Dezynfekcję okresową;

- Dezynfekcję ciągłą promieniami UV;

- Płukanie filtrów powietrzem i niezależnie wodą;

- Zbiorniki wody czystej;

- Zestaw hydroforowy;

Aerator

- średnica i pojemność 				- dobrana do czasu kontaktu

- wykonanie materiałowe			- stal gat. 0H18N9

- ciśnienie pracy				- 0,6 MPa

- średnica króćców				- min. 125 mm,

- czas kontaktu					- min. 240 s,

Sprężarka

Bezolejowa, zapewniająca wydajność niezbędną do napowietrzania i napędu przepustnic na wyposażeniu filtrów. Minimalna ilość sprężarek – 2szt.

Dmuchawa

- wydajność   					- dobrana do intensywności płukania złoża

- ciśnienie 					- min. 60 kPa

- wyposażenie					- obudowa dźwiękochłonna

Pompa płucząca

- wydajność   					- dobrana do intensywności płukania złoża

- wysokość podnoszenia			- max. 12,0 mH2O

- regulacja prędkości				- falownik

Filtr

- prędkość filtracji				- max. 7,5 m/h

- powierzchnia filtracji				- dobrana do prędkości filtracji

- wykonanie materiałowe			- stal gat. 0H18N9

- ciśnienie pracy				- 0,6 MPa

- średnica króćców				- min. 125 mm,

- drenaż						- płytowy

Każdy z filtrów wyposażyć w:

- orurowanie z rur i kształtek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic międzykołnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napędami pneumatycznymi oraz zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krańcowymi wskaźnikami położenia,

- 2szt. manometrów tarczowych o zakresie wskazań 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawór spustowy kulowy DN50,

- kurek probierczy,

- zawór odpowietrzająco-napowietrzający ze stali kwasoodpornej,

Zestaw hydroforowy

Wydajność pompowni sieciowej: Q = 60 m3/h przy pracy 4 pomp głównych

Wymagane ciśnienie za zestawem.  P = 0,35 ÷ 0,50 MPa

Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrównawcze – praca z napływem na ssaniu pomp

  - Ilość pomp w zestawie hydroforowym: min. 5szt.

  - Łączna moc zainstalowana w zestawie min.: n = 5 x 5,5 kW = 24,5 kW

  - Typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy

  - Ilość przetwornic częstotliwości: 5szt. zintegrowane z silnikami pomp

  - Praca pomp: przemienna

  - Rozruch pomp: łagodny – falownikiem

  - Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu

  - Kolektory zestawu: DN200/PN 10 – ssanie, DN150/PN 10 – tłoczenie

  - Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna 0H18N9

Lampa UV

- wydajność 			- min. 60 m3/h przy T10=95%,

- średnica przyłączy		- DN150

- wykonanie			- min. stal 304

Orurowanie

Rurociągi technologiczne w budynku wykonać z rur i kształtek stalowych ze stali gatunku 304 łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów szlachetnych). Połączenia rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN10 przetłaczanymi luźnymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem śrub stalowych nierdzewnych. Rurociągi  należy mocować na konstrukcji wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność.

Armatura pomiarowa, odcinająca i zwrotna

Opomiarowanie przepływu

Należy opomiarować przynajmniej: wodę surową, wodę uzdatnioną, wodę do płukania.

- Średnice dobrane do mierzonego przepływu

- Ciśnienie nominalne PN10

- Zakres prędkości 0,1 do 10m/s

- Przyłącza kołnierzowe luźne

- Wykładzina – pouliretan

- Elektrody pomiarowe i uziemiające – stal 1.4435/316L

- Liczba elektrod – 4szt.

- Detekcja pustego i niepełnego (98%) rurociągu

- Kalibracja – 0,5%, 3-punktowa, z protokołem

- Stopień ochrony – IP67

Przetwornik ciśnienia

- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2

- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowości

- Temperatura medium: -40 do 85OC

- Stopień ochrony: IP67

- Wyjście prądowe – 0/4-20mA

- Napięcie zasilające: 10-30 V DC

- Dokładność pomiaru: ± 0,5%

Łącznik ciśnienia

- Temperatura medium: -40 do 100OC

- Stopień ochrony: IP44

- System styków – jednobiegunowy przełączny (SPDT)

- Zakres nastawy – -0,2 do 8 bar

Przepustnice

- Wykonanie - międzykołnierzowe,

- Ciśnienie pracy – PN10,

- Dysk – stal nierdzewna,

- Uszczelnienie – gumowe (wulkanizowane) do korpusu,

- Obustronna szczelność pozwalająca na montaż bez ograniczeń w zakresie kierunku przepływu,

Zawory zwrotne

- Korpus – żeliwo szare

- Ciśnienie pracy – PN10

- Tuleja – brąz

- Sprężyna – stal nierdzewna

Złącza elastyczne

- Kołnierze – stal nierdzewna 0H17N12

- Ciśnienie pracy – PN10

- Mieszek – EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy

- Ciśnienie pracy – PN10

- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina)

- Trzpień ze stali nierdzewnej Cr 13 lub porównywalnej walcowany na zimno

- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem

- Połączenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocą śrub ze stali nierdzewnej zatopione masą na gorąco

Zbiorniki wyrównawcze

Komorę zbiornika należy wykonać z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych. Od wewnątrz komorę  zabezpieczyć żywicami poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika pomalować zestawem farb chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika umieścić właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 10cm osłoniętej powłoką z blachy ocynkowanej. Zbiornik od góry wyposażyć w przykrycie stożkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem oraz włazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w pobliżu włazu zamontować cztery rurki przystosowane do montażu dławików kablowych przeznaczone do przeprowadzenia kabli sygnałowych oraz czujników. Zbiornik wyposażyć w drabinę stalową ocynkowaną złazową wewnętrzną i zewnętrzną.

- Pojemność zbiornika - V=150m3;

- Ilość zbiorników - 2szt.;

Osadnik popłuczyn

Preferowany osadnik popłuczyn jako zbiornik żelbetowy prefabrykowany przykryty prefabrykowaną płytą żelbetową wyposażoną we włazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubości 20cm. W osadniku należy przewidzieć wykonanie pompowni ścieków wyposażonej w pompę wód popłucznych. Pojemność osadnika dostosowana do ilości wody popłucznej i częstotliwości płukania filtrów.

Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe na ścieki z chlorowni i socjalno - bytowe wykonane z PE-HD lub kompozytu GRP. Minimalna pojemność każdego 2,0m3.

Instalacje doziemne

Instalacje wodociągowe z PE-HD łączonego przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, układane na podsypce żwirowej. Rurociągi kanalizacyjne z PVC, kielichowe łączone na uszczelkę wpasowaną fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy wąskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla ścieków z chlorowni i WC wykonać zbiorniki szczelne bezodpływowe.

### 4.1.3 Instalacje sanitarne

W budynku należy wykonać nowe ogrzewanie przy pomocy grzejników elektrycznych IP24 wyposażonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilość i wielkość grzejników powinna wynikać z obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.

W pomieszczeniu WC wymienić przyrządy sanitarne oraz wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną na nową. Instalację wodociągową podłączyć do rurociągu tłocznego za zestawem i pomiarem przepływu. Na instalacji zastosować zawór antyskażeniowy.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektować wentylację spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Zaprojektować należy również montaż oczomyjki.

W pomieszczeniu agregatu prądotwórczego zaprojektować wentylację mechaniczną.

Kanalizację popłuczną na hali filtrów należy przebudować dostosowując średnice przewodów do projektowanych przepływów. Kanalizację wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych z uszczelnieniem na uszczelkę wprasowaną fabrycznie lub z rur i kształtek PE łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

### 4.1.4 Instalacje elektryczne

W ramach zamówienia należy wykonać:

- Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych;

- Montaż nowych rozdzielni zasilających, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i oświetleniowych;

- Montaż instalacji elektrycznej technologicznej;

- Zasilanie awaryjne przy użyciu istniejącego agregatu prądotwórczego;

- Wizualizację procesów technologicznych na komputerze w siedzibie Użytkownika SUW;

- Instalację powiadomienia o stanach awaryjnych;

Sterowanie pracą SUW

System sterowania powinien być w pełni zautomatyzowany. Urządzenia technologiczne zasilane i sterowane z szafy rozdzielczo sterującej, w której należy zainstalować urządzenia zabezpieczające przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz urządzenia sterujące. Elementem zarządzającym pracą układu powinien być przemysłowy sterownik mikroprocesorowy PLC. Szafa sterująca powinna być wyposażona w panel operatorski z możliwością wprowadzania parametrów. Sterownik powinien zbierać informacje o obecności wody w studniach głębinowych. Woda ze studni pompowana jest do urządzeń napowietrzających. Na podstawie poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych włączane i wyłączane są pompy głębinowe. Z filtrów woda przepływa do zbiorników skąd podawana jest do sieci przy pomocy zestawu hydroforowego.

Nieprawidłowe stany pracy urządzeń winne być wykrywane przez sterownik który powinien zabezpieczać pozostałe urządzenia przed uszkodzeniem.

- Pompy głębinowe załączane naprzemiennie na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym. Pompy głębinowe chronione przed suchobiegiem przy pomocy sondy konduktometrycznej z przetwornikiem sygnału oraz wykrywaniem braku przepływu na podstawie sygnałów z przepływomierza;

- Pompa płucząca załączana w trakcie uruchomionej procedury płukania naprzemiennie z dmuchawą powietrza w zaprogramowanych odstępach czasowych. Pompa płucząca chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika pływakowego w zbiorniku wodzy czystej oraz programowo przez wykrywanie braku przepływu przez przepływomierz wody płuczącej.

- Dmuchawa powietrza załączana w czasie płukania na podstawie zaplanowanego okresu płukania i fazy płukania.

- Sprężarki załączane i wyłączane na podstawie sygnału z presostatu zamontowanym na rozdzielaczu sprężonego powietrza. Sprężarki zabezpieczone fabrycznie od przekroczenia ciśnienia maksymalnego przy pomocy zaworu bezpieczeństwa i dodatkowo wyłącznika ciśnieniowego

- Zestawy filtracyjne wyposażone w sześć przepustnic pneumatycznych każdy. Przepustnice odpowiadają za: otwieranie wejścia wody surowej do filtra; otwieranie górnego spustu; otwieranie dolnego spustu; otwieranie wyjścia wody uzdatnionej; otwieranie wejścia wody płuczącej; otwieranie wejścia powietrza do płukania. Stan otwarcia/zamknięcia poszczególnych przepustnic od cyklu pracy filtra.

- Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ciśnieni w sieci poprzez dołączanie kolejnych pomp, Zabezpieczenie przed suchobiegiem przy sondy zainstalowanej na kolektorze ssącym zestawu.

- Stacja dozująca załączana w przypadku konieczności dezynfekcji wody tłoczonej do sieci.

- Lampa UV załączana sygnałem z przepływomierza wody sieciowej.

- Pomiar wody w zbiorniku wyrównawczym przy pomocy pływaków i sondy hydrostatycznej. Dolny pływak pełni rolę zabezpieczenia pomp zestawu i pompy płuczącej przed pracą na sucho. Drugi pływak sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wyłącza pompę głębinową. Załączanie pomp głębinowych realizowane jest na podstawie sygnału z sondy głębokości SG i na podstawie zaprogramowanych poziomów.

- Pompa osadnika załączana po sklarowaniu wód popłucznych, po ustalonym czasie lub w przypadku osiągnięcia poziomu MAX w zbiorniku. Wyłączenie po osiągnięciu poziomu minimum. Pompa osadnika chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika pływakowego w osadniku.

Rozdzielnia elektryczna RE

Należy wykonać rozdzielnię RE w oparciu o obudowy modułowe o min IP54. Rozdzielnia RE zasilona zostanie z szafki SZR. Zamontowana aparatura wewnątrz szafy musi utrzymywać stopień ochrony przynajmniej IP20. Wyposażenie rozdzielni RE musi być odporne zwarciowo min. 6kA.

Szafę RE wyposażyć w:

- Główny wyłącznik prądu;

- Ochronnik przepięć klasy I + II (B+C), ochronnik z wymiennymi wkładkami i sygnalizacją uszkodzenia;

- Zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe i różnicowo-prądowe obwodów odbiorczych zgodnie ze schematem jednokreskowy.

Szafa rozdzielczo sterująca

Należy wykonać szafę rozdzielczo - sterującą w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54. Szafa zasilona zostanie z rozdzielni RE. Zamontowana aparatura wewnątrz szafy musi utrzymywać stopień ochrony przynajmniej IP20.

Do szafy tej wprowadzić instalacje elektryczne związane z pracą urządzeń technologicznych. Sterowanie zrealizowane będzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym PLC. Na drzwiach szafy zabudować przełączniki, przyciski i lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanów pracy. Odporność zwarciowa urządzeń zabezpieczających w szafie 6kA.

Szafę wyposażyć w następujące urządzenia:

- Wyłącznik główny – dostęp z elewacji szafy;

- Wyłączniki silnikowe napędów zasilanych z szafy;

- Zabezpieczenia nadprądowe i zwarciowe obwodów sterowniczych;

- Zabezpieczenia różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA typu AC dla każdego z urządzeń odbiorczych i dla obwodów sterowania (dopuszcza się zasilanie urządzeń falownikowych bez wył. RCD);

- Czujniki kolejności i asymetrii faz;

- Styczniki mocy załączające napędy;

- Przekaźniki pośredniczące czterotorowe 230VAC/24VDC z możliwością wymuszenia stanu, montowane w podstawki;

- Zasilacz 24VDC buforowy;

- UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

- Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejścia 24V, wyjścia przekaźnikowe;

- Rozszerzenia wejść i wyjść cyfrowych i analogowych;

- Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10’’;

- Moduł SMS – do powiadamiania o stanach awaryjnych;

- Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napędów pomp (praca w przełączniku, awaria), poprawności zasilania (jedna nad rozłącznikiem);

- Przełączniki rodzaju sterowania (auto – 0 – ręka) dla urządzeń sterowanych.  Sygnały auto z przełączników wprowadzić do sterownika;

- Kostki sprężynowe samo kompensujące do podłączenia przewodów w szafie. Stosować dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

- Do prowadzenia przewodów stosować korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.

Wewnątrz szafy zamontować kieszeń na dokumenty, w kieszeni zamieścić szczegółowy schemat elektryczny szafy sterowniczej, instrukcję obsługi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy nakleić schemat jednokreskowy i listę opisów oznaczeń, wykonane w technice odpornej na wodę (np. laminowane).

Szafa zestawu hydroforowego

Szafa sterująca zestawem sieciowym powinna być dostarczona przez dostawcę zestawu hydroforowego i być jego częścią składową. Narzuca się następujące wymagania:

- Sterownik wystawiać będzie sygnały dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postój);

- Możliwość blokowania pracy zestawu za pośrednictwem styku bezpotencjałowego w szafie rozdzielczo – sterującej;

- Przenoszenie sygnału o ciśnieniu tłoczenia przy pomocy pętli prądowej 4-20mA;

- Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;

- Zdolność łączeniowa aparatury zabezpieczającej min 6kA;

- Dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe kl. II (C) dla zasilania;

- Falowniki/przemienniki częstotliwości z wejściowym wewnętrznym filtrem RFI dla EMC środowiska 1 kategorii C1;

Instalacje oświetleniowe, gniazd i technologiczne w budynku

Instalacje gniazd i oświetlenia służyć będą zapewnieniu podstawowej funkcjonalności budynku, dogodnej i bezpiecznej obsłudze obiektu i jego ogrzewaniu.

Oświetlenie pomieszczeń budynku w oparciu o lampy świetlówkowe i LED w oprawach o IP65. Minimalne natężenie oświetlenia dla pomieszczeń budynku przyjąć na poziomie 300lx  w miejscach odczytów parametrów i obsługi urządzeń. W pozostałych miejscach na poziomie 100lx. W wydzielonych oprawach oświetlenia podstawowego zastosować moduły zasilania awaryjnego 1h zasilane z obwodów oświetlenia podstawowego, sygnał fazy podłączony na stałe do modułu z przed włącznika oświetlenia.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogólno-remontowych i technologicznych układać w korytach kablowych, kanałach elektroinstalacyjnych montowanych do ścian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Odejścia z koryt wykonać w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku

Zaprojektować uziom otokowy z płaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie połączenia odcinków płaskownika wykonać metodą egzotermiczną. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją taśmą typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 5Ω z uwagi na zastosowanie agregatu prądotwórczego.

Do uziomu podłączyć punkt neutralny agregatu prądotwórczego, główną szynę uziemiającą GSU i lokalne szyny uziemiające. Od płaskownika wyprowadzić przewody odprowadzające:

- Do uziemienia GSU w złączu kablowym;

- Do dodatkowych szyn wyrównawczych w budynku;

- Do instalacji odgromowej;

- Do uziemienia zbiorników wyrównawczych;

- Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika miedziowanego 25x4mm;

Instalacja uziomowa zbiorników wyrównawczych

Zaprojektować uziom fundamentowy z płaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od płaskownika wyprowadzić przewody odprowadzające po dwa na każdy zbiornik.

Instalacje połączeń wyrównawczych

Należy zaprojektować i wykonać główną szynę uziemiającą budynku oznaczoną jako GSU. Należy dokonać rozdziału PEN na PE i N. Przewód PE uziemić podłączając do uziemienia. Do szyn wyrównawczych połączyć wszystkie elementy metalowe mogące wprowadzić obcy potencjał do pomieszczeń, takie jak:

- przewód PE do płyty montażowej i połączeń ochronno-wyrównawczych w szafie,

- korytka kablowe,

- rurociągi,

- metalowe konstrukcje.

Jako szyny wyrównawcze - wykorzystać prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami śrubowymi dla przewodów.

Agregat prądotwórczy

Do zasilania awaryjnego należy zainstalować zespół spalinowo elektryczny (agregat prądotwórczy) składający się z silnika wysokoprężnego połączonego kołnierzowo  z trójfazową, jednołożyskową prądnicą synchroniczną. Całość montowana na amortyzatorach na ramie.  Zespół powinien być wyposażony w kompletną instalację paliwową, smarowania, chłodzenia i elektryczno-rozruchową  oraz tablicę sterowniczą. Zespół musi być wyposażony w oddzielny stycznikowy układ SZR (samoczynnego załączania rezerwy) sterowany z tablicy zespołu. System SZR będzie kontrolować stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przełącza układ do pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napięcia zasilania system wraca do stanu początkowego. Moc agregatu prądotwórczego powinna wynikać z obliczeń zapotrzebowania na moc. W pomieszczeniu agregatu prądotwórczego zaprojektować wentylację mechaniczną.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilające wykonywać kablami YKYżo o przekrojach wynikających z obliczeń natomiast linie sygnałowe kablami YvKSLYekw. Na całej długości trasy kablowej, należy stosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, symbol wykonawcy oraz długość kabla. Oznaczniki należy wykonać techniką zapewniającą odporność napisów i mocować na warunki ułożenia.

Powiadomienia SMS

Dla obiektu należy przewidzieć system powiadamiania SMS o nieprawidłowych stanach pracy urządzeń, zaniku zasilania.

Wizualizacja

Należy zaprojektować rozbudowę istniejącego sytemu wizualizacji znajdującej się na komputerze w siedzibie Użytkownika SUW.

Urządzenia które należy monitorować:

- Praca zestawu hydroforowego;

- Ciśnienie pracy na sieci;

- Suchobieg na kolektorze ssącym;

- Poziom w zbiorniku wyrównawczym;

- Czujniki pływakowe w zbiorniku wyrównawczym;

- Przepływ wody chwilowy i sumaryczny;

- Zawory elektromagnetyczne;

- Przepustnice pneumatyczne;

- Poprawność zasilania;

- Depresje studni głębinowych;

- Poziom w osadniku popłuczyn;

- Stan pracy wszystkich napędów w SUW;

5. Podstawowe przepisy – wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:

5.1 Podstawowe Ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z póź. zm.),

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),

- Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9.06.2011r, (Dz.U.2011 poz.981 z póź. zm.)

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. 2017r poz. 1566 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z póź. zm.),

5.2 Podstawowe Rozporządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia:

-    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. 2012 poz. 462 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz.1609 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015 poz. 2117 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 2004.195.2011),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych	z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U.1994.21.73),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz.U. 2009.124.1030 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z póź. zm.),

5.3 Podstawowe Normy dotyczące przedmiotu zamówienia:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-0605021999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-B-0181121986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna, Wymagania.

- PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i Odbioru.

Wymagania podstawowe.

- PN-B-06200:2002/Apl:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i Odbioru.

Wymagania podstawowe.

- PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe.

- PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie

5.4 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi

z odrębnych przepisów, będą wynikać z:

- Uzgodnień z Zamawiającym,

- Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

- Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

- Uzyskania pozwolenia na użytkowanie

## 5.5 Wymagania dotyczące fazy projektowej

### 5.5.1 Wymagania ogólne

- Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych.

- Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego.

- Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadaną przez Zamawiającego dokumentację, wykona na własny koszt wszystkie badania, analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności wykona inwentaryzację przeprowadzi badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania fundamentów i posadowienia obiektów budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w każdej fazie realizacji dokumentacji, projektowanych rozwiązań branżowych.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie.

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w PFU,

a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania

pozwolenia na użytkowanie to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zadania jak i

wynagrodzenia.

### Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.). Włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

### Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.).

### Pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca wykona operat wodnoprawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z póź. zmianami), włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn oraz wykonanie urządzenia wodnego.

### Projekt robót geologicznych

Wykonawca wykona Projekt robót geologicznych zgodnie z wymaganiami Ustawy z  9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011 nr 163 poz.981 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 i Dz.U.2015 poz. 964). Włącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej dokumentację.

### Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

### Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego;

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

### Prawa autorskie

Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych programów komputerowych sterujących pracą stacji uzdatniania wody oraz systemów wizualizacji łącznie z kodami zabezpieczającymi i licencjami.

- w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z nich w pełnym zakresie.

- przeniesienie praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu pogwarancyjnego.

- w chwili przeniesienia prawa autorskie będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń.

- prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone.

### Inne

Wykonawca w ramach zadania wykona:

-     4 egzemplarze projektu budowlanego zawierającego między innymi:

- aktualne mapy do celów projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

- rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów - sporządzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613),

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami,

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w zakresie objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

- 4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinne być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Inwestora.

- 3 egzemplarze projektu robót geologicznych opracowanych na podstawie przepisów.

- Kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, dla wszystkich robót objętych zarówno zgłoszeniem jak i pozwoleniem na budowę, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych.

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. - 1 egzemplarz.

- Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  wersji elektronicznej  na  dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  następujących  formatów elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF

- Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej.

## 5.6 Wymagania dotyczące fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykona wszystkie roboty budowlano - montażowe związane z realizacją zamówienia.

### Część ogólna

#### Określenia podstawowe

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której obowiązki  reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości Materiałów i Robót.

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z    Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub określoną normą.

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów.

#### Wymagania ogólne

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową.

#### Stosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.

#### Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza .

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej.

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.

#### Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty,  świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie partii materiałów, urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

#### Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

#### Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

#### Bezpieczeństwo obiektów w zakresie obciążeń

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części obiektów,

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

#### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.

#### Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

#### Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

#### Tablice informacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

#### Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

- Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

#### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie.

#### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub prywatnej.

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej  awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

#### Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.

#### Kontrola jakości

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

#### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

#### Próby

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Umowy.

#### Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie później niż 30 dni przed zakończeniem robót przekaże Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania.

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.

#### Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

- Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu,

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoły odbioru Robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencję na budowie,

- Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT,

- Charakterystykę energetyczną budynku,

#### Przejęcie robót

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

#### Dokumenty przejęcia robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Oryginał Dziennika Budowy,

- Oświadczenie kierownika budowy:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

- Inwentaryzację geodezyjną Obiektów,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Uzgodnienia technologiczne,

- Protokoły badań i sprawdzeń,

- Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B,

- Sprawozdanie techniczne,

- Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT,

- Charakterystykę energetyczną budynku,

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.

#### Płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów przetargowych  i podana w Umowie.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.

6. Ustalenie szacunkowych kosztów przedmiotu zamówienia

Szacunkowe koszty przedmiotu zamówienia ustalono zgodnie z § 9 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów, kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zaprojektowanie i przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Długim  Ługu  oraz budowa

studni SW- 4

1. Roboty budowlane : ściany wewnętrzne, dach, stolarka, tynki, okładziny, posadzki,

elewacje, obróbki blacharskie, roboty termomodernizacyjne (części technologicznej),

ogrodzenie metalowe systemowe z bramą i furtką, utwardzenie terenu

pow. hali technologicznej 75,0 m2                                         netto:  360.000 zł, brutto:  442.800 zł

2. Branża sanitarna (filtry Ø 1600 mm- odżelaziacze - 4 szt.,

z osprzętem), aerator, zestaw hydroforowy Q= 60 m3/h

zbiornik wód połucznych o poj. do 60 m3, zbiorniki na ścieki

2 szt. po 2 m3 każdy (z pom. chloratora i na ścieki bytowe) ,

obudowa studni SW-2 i SW-3, lampa UV

- 1 kpl. -  netto: 1.450.000 zł,   brutto:   1.783.500 zł

zbiorniki wyrównawcze z komorą zasuw

o poj. 2 x 150 m3 : 2 szt. x 260.000 zł =                           netto:   520.000 zł,   brutto:      639.600 zł

3. Branża elektryczna:

sterowanie, agregat prądotwórczy o mocy 60 kW

- 1 kpl. - netto:   310.000 zł,  brutto:     381.300 zł

4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp

- 1 kpl. - netto:   150.000 zł,  brutto:     184.500 zł

5. Budowa studni SW- 4 o głębokości do 80 m

- 1 kpl. - netto:   384.000 zł     brutto:    472.320 zł

6. Nadzór                                                                                   netto:     35.000 zł    brutto:      43.050 zł

Łączna wartość 1 - 6                                                              netto: 3.209.000 zł   brutto:  3.947.070 zł

Słownie : trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt zł  brutto

Dn. 15.07. 2021 r.

Opracował : inż. Tadeusz Wyszkowski